GRG耐高温管道离心泵产品概述

GRG耐高温管道离心泵是在ISG型的基础上自行研究开发的新一代节能、环保立式热水离心泵。该系列泵性能优、可靠性高、寿命长、结构合理、 外形美观，具有行业领先水平。

GRG耐高温管道离心泵广泛用于：能源、冶金、化工、纺织、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送以及城市住房采暖循环用泵，使用温度240℃以下

GRG耐高温管道离心泵工作条件

1、 吸入压力≤1．6MPa，或泵系统最高工作压力 ≤1．6MPa，即泵吸入口压力+泵扬程≤1．6MPa、泵静压试验压力为2．5MPa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1．6MPa时应 在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。

2、环境温度<40℃，相对湿度<95％。

3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0．1％，粒度<0．2mm。

注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时注明，以便厂家采用耐磨式机械密封。

GRG耐高温管道离心泵产品特点

运行平稳：泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。

滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。

噪音低：两个低噪音轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。

故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际一流品质；配套，整机无故障工作时间大大提高。

维修方便：更换密封、轴承，简易方便。

占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便于管道布置安装，节省空间。

GRG耐高温管道离心泵型号意义

例如:ISG50-160(I)A

ISG-立式单级管道离心泵

IRG-立式单级热水管道离心泵

GRG-立式单级热水管道离心泵

GRG耐高温管道离心泵主要配件

GRG耐高温管道离心泵结构

GRG耐高温管道离心泵详细参数：

单级单吸管道清水离心泵参数

型号; 流量; 扬程 （m）; 效率 （%）; 转速 （r/min）; 电机功率 （kw）. （m3/h）; （L/s）. 15-80; 1.1 1.5 2.0; 0.30 0.42 0.55; 8.5 8.0 7.0; 26 34 34; 2800; 0.18. 20-110; 1.8 2.5 3.3; 0.50 0.69 0.91; 16.0 15.0 13.5; 25 34 35; 2800; 0.37. 20-125; 1.8 2.5 3.3; 0.50 0.69 0.91; 21.0 20.0 18.6; 28 35 34; 2800; 0.75. 20-160; 1.8 2.5 3.3; 0.50 0.69 0.91; 33 32 30; 19 25 23; 2900; 1.5. 25-110; 2.8 4.0 5.2; 0.78 1.11 1.44; 16.0 15.0 13.5; 34 42 41; 2900; 0.55. 25-125; 2.8 4.0 5.2; 0.78 1.11 1.44; 20.6 20.0 18.0; 28 36 35; 2900; 0.75. 25-125A; 2.5 3.6 4.6; 0.69 1.00 1.28; 17.0 16.0 14.4; 29 35 31; 2900; 0.75. 25-160; 2.8 4.0 5.2; 0.78 1.11 1.44; 33 32 30; 24 32 33; 2900; 1.5. 25-160A; 2.6 3.7 4.9; 0.12 1.03 1.36; 29 28 26; 27 31 29; 2900; 1.1. 32-100; 3.5 4.5 5.3; 0.97 1.24 1.47; 14.5 12.5 11; 35 40 38; 2900; 0.55. 30-125; 3.5 5.0 6.5; 0.97 1.39 1.80; 22 20 18; 40 44 42; 2900; 0.75. 32-125A; 3.1 4.5 5.8; 0.86 1.25 1.61; 17.6 16.0 14.4; 39 43 40; 2900; 0.55. 32-160; 4.4 6.3 8.3; 1.22 1.75 2.32; 33 32 30; 40 44 42; 2900; 1.5. 32-160A; 2.8 4.0 5.2; 0.78 1.11 1.44; 27 25 21; 31 34 32; 2900; 1.1. 32-200; 3.1 4.5 5.8; 0.86 1.25 1.61; 50.5 50.0 48.0; 28 32 30; 2900; 3. 32-200A; 2.8 4.0 5.2; 0.78 1.11 1.44; 44.6 44 42.7; 34 40 42; 2900; 2.2. 32-160（1）; 4.4 6.3 8.3; 1.22 1.75 2.32; 33.2 32 30.2; 34 40 42; 2900; 2.2. 32-200（1）; 4.4 6.3 8.3; 1.22 1.75 2.32; 50.5 50.0 48.0; 26 33 35; 2900; 4. 40-100; 4.4 6.3 8.3; 1.22 1.75 2.31; 13.2 12.5 11.3; 48 54 53; 2900; 0.55. 40-100A; 3.9 5.6 7.4; 1.08 1.56 2.06; 10.6 10.0 9.0; 48 52 50; 2900; 0.37. 40-125; 4.4 6.3 8.3; 1.22 1.75 2.31; 21 20 18; 41 46 43; 2900; 1.1. 40-125A; 3.9 5.6 7.4; 1.08 1.56 2.06; 17.6 16 14.4; 40 45 41; 2900; 0.75. 40-160; 4.4 6.3 8.3; 1.22 1.75 2.31; 33 32 30; 35 40 40; 2900; 2.2. 40-160A; 4.1 5.9 7.8; 1.14 1.64 2.17; 29 28 26.3; 34 39 39; 2900; 1.5. 40-160B; 3.8 5.5 7.2; 1.06 1.53 2.0; 25.5 24 22.5; 34 38 37; 2900; 1.1. 40-200; 4.4 6.3 8.3; 1.22 1.75 2.31; 51 50 48; 26 33 32; 2900; 4. 40-200A; 4.1 5.9 7.8; 1.14 1.64 2.17; 45 44 42; 26 31 32; 2900; 3. 40-200B; 3.7 5.3 7.0; 1.03 1.47 1.94; 38 36 34.5; 25 29 27; 2900; 2.2. 40-250; 4.4 6.3 8.3; 1.22 1.75 2.31; 82 80 74; 24 28 28; 2900; 7.5. 40-250A; 4.1 5.9 7.8; 1.14 1.64 2.17; 72 70 65; 24 28 27; 2900; 5.5. 40-250B; 3.8 5.5 7.0; 1.06 1.53 1.94; 61.5 60 56; 23 27 26; 2900; 4. 40-100（1）; 8.8 12.5 16.3; 2.44 3.47 4.53; 13.2 12.5 11.3; 55 62 60; 2900; 1.1. 40-100（1）A; 8.0 11.0 14.5; 2.22 3.05 4.03; 10.6 10.0 9.0; 57 60 59; 2900; 0.75. 40-125（1）; 8.8 12.5 16.3; 2.44 3.47 4.53; 21.2 20.0 17.8; 49 58 57; 2900; 1.5. 40-125（1）A; 8.0 11.0 14.5; 2.22 3.05 4.03; 17.0 16.0 14.0; 53 57 55; 2900; 1.1. 40-160（1）; 8.8 12.5 16.3; 2.44 3.47 4.53; 33 32 30; 45 52 51; 2900; 3. 40-160（1）A; 8.2 11.7 15.2; 2.28 3.25 4.22; 29 28 26; 44 51 50; 2900; 2.2. 40-160（1）B; 7.3 10.4 13.5; 2.38 2.89 3.75; 23 22 20.5; 50; 2900; 1.5. 40-200（1）; 8.8 12.5 16.3; 2.44 3.47 4.53; 51.2 50 48; 38 46 46; 2900; 5.5. 40-200（1）A; 8.3 11.7 15.3; 2.31 3.25 4.25; 45.0 44 42; 37 45 45; 2900; 4. 40-200（1）B; 7.5 10.6 13.8; 2.08 2.94 3.83; 37 36 34; 44; 2900; 3. 40-250（1）; 8.8 12.5 16.3; 2.44 3.47 4.53; 81.2 80 77.5; 31 38 40; 2900; 11. 40-250（1）A; 8.2 11.6 15.2; 2.28 3.22 4.22; 71.0 70 68; 38; 2900; 7.5. 40-250（1）B; 7.6 10.8 14; 2.11 3.0 3.89; 61.4 60 58; 37; 2900; 5.5. 40-250（1）C; 7.1 10.0 13.1; 1.97 2.78 3.64; 53.2 52 50.4; 36; 2900; 5.5. 50-100; 8.8 12.5 16.3; 2.44 3.47 4.53; 13.6 12.5 11.3; 55 62 60; 2900; 1.1. 50-100A; 8 11 14.5; 2.22 3.05 4.03; 11 10 9; 60; 2900; 0.75. 50-125; 8.8 12.5 16.3; 2.44 3.74 4.53; 21.5 20 17.8; 49 58 57; 2900; 1.5. 50-125A; 8 11 14.5; 2.22 3.05 4.03; 17 16 14; 57; 2900; 1.1. 50-160; 8.8 12.5 16.3; 2.44 3.47 4.53; 33 32 30; 45 52 51; 2900; 3. 50-160A; 8.2 11.7 15.2; 2.28 3.25 4.22; 29 28 26; 44 51 50; 2900; 2.2. 50-160B; 7.3 10.4 13.5; 2.38 2.89 3.75; 23 22 20.5; 50; 2900; 1.5. 50-200; 8.8 12.5 16.3; 2.44 3.47 4.53; 52 50 48; 38 46 46; 2900; 5.5. 50-200A; 8.3 11.7 15.3; 2.31 3.25 4.25; 45.8 44 42; 37 45 45; 2900; 4. 50-200B; 7.5 10.6 13.8; 2.08 2.94 3.83; 37 36 34; 44; 2900; 3. 50-250; 8.8 12.5 16.3; 2.44 3.47 4.53; 82 80 77.5; 29 38 40; 2900; 11. 50-250A; 8.2 11.6 15.2; 2.28 3.22 4.22; 71.5 70 68; 38; 2900; 75. 50-250B; 7.6 10.8 14; 2.11 3.0 3.89; 61.4 60 58; 37; 2900; 5.5. 50-250C; 7.1 10.0 13.1; 1.97 2.78 3.64; 53.2 52 504; 36; 2900; 5.5. 50-100（1）; 17.5 25 32.5; 4.86 6.94 9.03; 13.7 12.5 10.5; 67 69 69; 2900; 1.5. 50-100（1）A; 15.6 22.3 29; 4.3 6.19 8.1; 11 10 8.4; 65 67 68; 2900; 1.1. 50-125（1）; 17.5 25 32.5; 4.86 6.94 9.03; 21.5 20 18; 60 68 67; 2900; 3. 50-125（1）A; 15.6 22.3 29; 4.33 6.19 8.1; 17 16 13.6; 58 66 65; 2900; 2.2. 50-160（1）; 17.5 25 32.5; 4.68 6.94 9.03; 34.4 32 27.5; 54 63 60; 2900; 4. 50-160（1）A; 16.4 23.4 30.4; 4.56 6.5 8.44; 30 28 24; 54 62 59; 2900; 3. 50-160（1）B; 15.0 21.6 28; 4.17 6.0 7.78; 26 24 20.6; 28; 2900; 2.2. 50-200（1）; 17.5 25 32.5; 4.86 6.94 9.03; 52.7 50 45.5; 49 58 59; 2900; 7.5. 50-200（1）A; 16.4 23.5 30.5; 4.56 6.53 8.47; 46.4 44 40; 48 57 58; 2900; 5.5. 50-200（1）B; 15.2 21.8 28.3; 4.22 6.06 7.86; 40 38 34.5; 55; 2900; 4. 50-250（1）; 17.5 25 32.5; 4.86 6.94 9.03; 82 80 76.5; 39 50 52; 2900; 15. 50-250（1）A; 16.4 23.4 30.5; 4.56 6.5 8.47; 71.5 70 67; 39 50 52; 2900; 11. 50-250（1）B; 15 21.6 28; 4.17 6.0 7.78; 61 60 57.4; 38 49 54; 2900; 7.5. 50-315（1）; 17.5 25 32.5; 4.86 6.94 9.03; 128 125 122; 30 40 44; 2900; 30. 50-315（1）A; 16.6 23.7 31; 4.61 6.58 8.6; 115 113 110; 30 40 44; 2900; 22. 50-315（1）B; 15.7 22.5 29.2; 4.36 6.25 8.0; 103 101 98; 39; 2900; 18.5. 50-315（1）C; 14.4 20.6 26.8; 4.0 5.72 7.44; 86 85 83; 38; 2900; 15. 65-100; 17.5 25 32.5; 4.86 6.94 9.03; 13.7 12.5 10.5; 67 69 69; 2900; 1.5. 65-100A; 15.6 22.3 29; 4.3 6.19 8.1; 11 10 8.4; 65 67 68; 2900; 1.1. 65-125; 17.5 25 32.5; 4.86 6.94 9.03; 21.5 20 18; 60 68 67; 2900; 3. 65-125A; 15.6 22.3 29; 4.33 6.19 8.1; 17 16 14.4; 58 66 65; 2900; 2.2. 65-160; 17.5 25 32.5; 4.86 6.94 9.03; 34.4 32 27.5; 54 63 60; 2900; 4. 65-160A; 16.4 23.4 30.4; 4.56 6.5 8.44; 30 28 24; 54 62 59; 2900; 3. 65-160B; 15.0 21.6 28; 4.17 6.0 7.78; 26 24 20.6; 58; 2900; 2.2. 65-200; 17.5 25 32.5; 4.86 6.94 9.03; 52.7 50 45.5; 49 58 59; 2900; 7.5. 65-200A; 16.4 23.5 30.5; 4.56 6.53 8.47; 46.4 44 40; 48 57 58; 2900; 5.5. 65-200B; 15.2 21.8 28.3; 4.22 6.06 7.86; 40 38 34.5; 55; 2900; 4. 65-250; 17.5 25 32.5; 4.86 6.94 9.03; 82 80 76.5; 39 50 52; 2900; 15. 65-250A; 16.4 23.4 30.5; 4.56 6.5 8.47; 71.5 70 67; 39 50 52; 2900; 11. 65-250B; 15 21.6 28; 4.17 6.0 7.78; 61 60 57.4; 38 49 54; 2900; 7.5. 65-315; 17.5 25 32.5; 4.86 6.94 9.03; 127 125 122; 32 40 44; 2900; 30. 65-315A; 16.6 23.7 31; 4.61 6.58 8.6; 115 113 110; 32 40 44; 2900; 22. 65-315B; 15.7 22.5 29.2; 4.36 6.25 8.0; 103 101 98; 39; 2900; 18.5. 65-315C; 14.4 20.6 26.8; 4.0 5.72 7.44; 86 85 83; 38; 2900; 15. 65-100（1）; 35 50 65; 9.72 13.9 18.1; 13.8 12.5 10; 67 73 70; 2900; 3. 65-100（1）A; 31.3 44.7 58; 8.7 12.4 16.1; 11 10 8; 66 72 69; 2900; 2.2. 65-125（1）; 35 50 65; 9.72 13.9 18.1; 22 20 17; 67 72.5 70; 2900; 5.5. 65-125（1）A; 31.5 45 58; 8.7 12.5 16.1; 17.5 16 13.6; 66 71 69; 2900; 4. 65-160（1）; 35 50 65; 9.72 13.9 18.1; 35 32 28; 63 71 70; 2900; 7.5. 65-160（1）A; 32.7 46.7 61; 9.1 13.0 16.9; 30.6 28 24; 62 70 69; 2900; 5.5. 65-160（1）B; 30.3 43.3 56.3; 8.4 12.0 15.6; 26 24 21; 69; 2900; 4. 65-200（1）; 35 50 65; 9.72 13.9 18.1; 53.5 50 46; 55 67 68; 2900; 15. 65-200（1）A; 32.8 47 61; 9.1 13.1 16.9; 47 44 40; 54 66 67; 2900; 11. 65-200（1）B; 30.5 43.5 56.6; 8.5 12.1 15.7; 40.6 38 33.4; 65; 2900; 7.5. 65-250（1）; 35 50 65; 9.72 13.9 18.1; 83 80 72; 52 59 60; 2900; 22. 65-250（1）A; 32.5 43.3 46.7; 9.0 13.0 16.9; 73 70 63; 52 59 60; 2900; 18.5. 65-250（1）B; 30 56 61; 8.3 12.0 15.6; 62 60 54; 58; 2900; 15. 65-315（1）; 35 50 65; 9.72 13.9 18.1; 128 125 121; 44 54 57; 2900; 37. 65-315（1）A; 32.5 46.5 60.5; 9.0 12.9 16.8; 112.6 110 106.4; 43 54 57; 2900; 30. 65-315（1）B; 31 44.5 58; 8.6 12.4 16.1; 102.5 100 98; 53; 2900; 30. 65-315（1）C; 29 41 53.6; 8.1 11.4 14.9; 87 85 83; 51; 2900; 22. 80-100; 35 50 65; 9.72 13.9 18.1; 13.8 12.5 10; 67 73 70; 2900; 3. 80-100A; 31.3 44.7 58; 8.7 12.5 16.1; 11 10 8; 66 72 69; 2900; 2.2. 80-125; 35 50 65; 9.72 13.9 18.1; 22 20 17; 67 72.5 70; 2900; 5.5. 80-125A; 31.3 45 58; 8.7 12.5 16.1; 17.5 16 13.6; 66 71 69; 2900; 4. 80-160; 35 50 65; 9.72 13.9 18.1; 35 32 28; 63 71 70; 2900; 7.5. 80-160A; 32.7 46.7 61; 9.1 13.0 16.9; 30.6 28 24; 62 70 69; 2900; 5.5. 80-160B; 30.3 43.3 56.3; 8.4 12.0 15.6; 26 24 21; 69; 2900; 4. 80-200; 35 50 65; 9.72 13.9 18.1; 53.5 50 46; 55 67 68; 2900; 15. 80-200A; 32.8 47 61; 9.1 13.1 16.9; 47 44 40; 54 66 67; 2900; 11. 80-200B; 30.5 43.5 56.6; 8.5 12.1 15.7; 40.6 38 33.4; 65; 2900; 7.5. 80-250; 35 50 65; 9.72 13.9 18.1; 83 80 72; 52 59 60; 2900; 22. 80-250A; 32.5 46.7 61; 9.0 13.0 16.9; 73 70 63; 52 59 60; 2900; 18.5. 80-250B; 30 43.3 56; 8.3 12.0 15.6; 62 60 54; 58; 2900; 15. 80-315; 35 50 65; 9.72 13.9 18.1; 128 125 122; 43 54 57; 2900; 37. 80-315A; 32.5 46.5 60.5; 9.0 12.9 16.8; 112.6 110 107.4; 43 54 57; 2900; 30. 80-315B; 31 44.5 58; 8.6 12.4 16.1; 102.5 100 98; 53; 2900; 30. 80-315C; 29 41 53.6; 8.1 11.4 14.9; 98 85 83; 51; 2900; 22. 80-350; 35 50 65; 9.72 13.9 18.1; 153.6 150 142; 55 66 67; 2900; 55. 80-350A; 31 44.5 58; 8.6 12.4 16.1; 145.6 142 134.8; 65; 2900; 45. 80-350B; 29 41 53.6; 8.1 11.4 14.9; 138.6 135 127.8; 63; 2900; 37. 80-100（1）; 70 100 130; 19.4 27.8 36.1; 13.6 12.5 11; 66 76 75; 2900; 5.5. 80-100（1）A; 62.6 89 116; 17.4 24.7 32.2; 11 10 8.8; 64 74 74; 2900; 4. 80-125（1）; 70 100 130; 19.4 27.8 36.1; 23.5 20 14; 70 76 65; 2900; 11. 80-125（1）A; 62.6 89 116; 17.4 24.7 32.2; 19 16 11; 68 74 65; 2900; 7.5. 80-160（1）; 70 100 130; 19.4 27.8 36.1; 36.5 32 24; 70 76 65; 2900; 15. 80-160（1）A; 65.4 93.5 121.6; 18.2 26.0 33.8; 32 28 21; 68 74 67; 2900; 11. 80-160（1）B; 60.6 86.6 112.6; 16.8 24.1 31.3; 26 24 18; 72; 2900; 7.5. 80-200（1）; 70 100 130; 19.4 27.8 36.1; 54 50 42; 65 74 73; 2900; 22. 80-200（1）A; 65.4 93.5 121.6; 18.2 26.0 33.8; 47.5 44 37; 67 73 72; 2900; 18.5. 80-200（1）B; 61 87 113; 16.9 24.2 31.4; 41 38 32; 71; 2900; 15. 80-250（1）; 70 100 130; 19.4 27.8 36.1; 87 80 68; 62 69 68; 2900; 37. 80-250（1）A; 65.4 93.5 121.6; 18.2 26.0 33.8; 76 70 59.5; 61 68 67; 2900; 30. 80-250（1）B; 61 87 113; 16.9 24.2 31.4; 65 60 51; 66; 2900; 22. 80-315（1）; 70 100 130; 19.4 27.8 36.1; 132 125 114; 55 66 67; 2900; 75. 80-315（1）A; 66.5 95 123.6; 18.5 26.4 34.3; 119 113 103; 55 66 67; 2900; 55. 80-315（1）B; 63 90 117; 17.5 25 32.5; 106.6 101 92; 65; 2900; 45. 80-315（1）C; 58 82 107; 16.1 22.8 29.7; 90 85 76; 63; 2900; 37. 100-100; 70 100 130; 19.4 27.8 36.1; 13.6 12.5 11; 66 76 75; 2900; 5.5. 100-100A; 62.6 89 116; 17.4 47 32.2; 11 10 8.8; 64 74 74; 2900; 4. 100-125; 70 100 130; 19.4 27.8 36.1; 23.5 20 14; 70 76 65; 2900; 11. 100-125A; 62.6 89 116; 17.4 24.7 32.2; 19 16 11; 68 74 63; 2900; 7.5. 100-160; 70 100 130; 19.4 27.8 36.1; 36.5 32 24; 70 76 65; 2900; 15. 100-160A; 65.4 93.5 121.6; 18.2 26.0 33.8; 32 28 21; 68 74 67; 2900; 11. 100-160B; 60.6 86.6 112.5; 16.8 24.1 31.3; 27 24 18; 72; 2900; 7.5. 100-200; 70 100 130; 19.4 27.8 36.1; 54 50 42; 65 74 73; 2900; 22. 100-200A; 65.4 93.5 121.6; 18.2 26.0 33.8; 47.5 44 37; 64 73 72; 2900; 18.5. 100-200B; 61 87 113; 16.9 24.2 31.4; 41 38 32; 71; 2900; 15. 100-250; 70 100 130; 19.4 27.8 36.1; 87 80 68; 62 69 68; 2900; 37. 100-250A; 65.4 93.5 121.6; 18.2 26.0 33.8; 76 70 59.5; 61 68 67; 2900; 30. 100-250B; 61 87 113; 16.9 24.2 31.4; 65 60 51; 66; 2900; 22. 100-315; 70 100 130; 19.4 27.8 36.1; 132 125 114; 55 66 67; 2900; 75. 100-315A; 66.5 95 123.6; 18.5 26.4 34.3; 119 113 103; 65 66 67; 2900; 55. 100-315B; 63 90 117; 17.5 25 32.5; 106.6 101 92; 65; 2900; 45. 100-315C; 58 82 107; 16.1 27.8 29.7; 90 85 76; 63; 2900; 37. 100-350; 60 100 120; 16.7 27.8 33.3; 153.6 150 142; 72 57 74; 2900; 90. 100-350A; 61 87 113; 16.9 24.2 31.4; 145.6 142 134; 75; 2900; 75. 100-350B; 58 82 107; 16.1 22.8 29.7; 138.6 135 127; 75; 2900; 55. 100-100（1）; 96 160 192; 26.7 44.4 53.3; 14 12.5 10; 64 73 70; 2900; 11. 100-125（1）; 96 160 192; 26.7 44.4 53.3; 24 20 14; 62 74 69; 2900; 15. 100-125（1）A; 84 140 168; 23.3 39 46.7; 20 17 12; 64 72 68; 2900; 11. 100-160（1）; 96 160 192; 26.7 44.4 53.3; 36 32 27; 69 79 75; 2900; 22. 100-160（1）A; 84 140 168; 23.3 39 46.7; 32 28 23.5; 66 76 72; 2900; 18.5. 100-200（1）; 96 160 192; 26.7 44.4 53.3; 53 50 45; 69 79 78; 2900; 37. 100-200（1）A; 84 140 168; 23.3 39 46.7; 48 45 40; 64 74 73; 2900; 30. 100-200（1）B; 60 100 120; 16.7 27.8 33.3; 43 40 36; 72; 2900; 22. 100-250（1）; 96 160 192; 26.7 44.4 53.3; 83 80 72; 65 77 74; 2900; 55. 100-250（1）A; 84 140 168; 23.3 39 46.7; 75 72 65; 60 72 69; 2900; 45. 100-250（1）B; 60 100 120; 16.7 27.8 33.3; 68 65 58; 70; 2900; 37. 125-100; 96 160 192; 26.7 44.4 53.3; 13 12.5 12; 82; 2900; 11. 125-100A; 86 143 172; 23.9 39.7 47.8; 10.4 10 9.6; 77; 2900; 7.5. 125-125; 96 160 192; 26.7 44.4 53.3; 22.6 20 9.6; 80; 2900; 15. 125-125A; 86 143 172; 23.9 39.7 47.8; 18 16 13.6; 77; 2900; 11. 125-160; 96 160 192; 26.7 44.4 53.3; 36 32 28; 78; 2900; 22. 125-160A; 90 150 180; 25 41.7 50; 31.5 28 24.5; 76; 2900; 18.5. 125-160B; 83 138 166; 21.7 38.3 46.1; 27 24 21; 73; 2900; 15. 125-200; 96 160 192; 26.7 44.4 53.3; 55 50 46; 77; 2900; 37. 125-200A; 90 150 180; 25 41.7 50; 48.4 44 40.5; 76; 2900; 30. 125-200B; 83 138 166; 31.7 38.3 46.1; 41.3 37.5 34.5; 75; 2900; 22. 125-250; 96 160 192; 26.7 4.4 53.3; 87 80 73; 75; 2900; 55. 125-250A; 90 150 180; 25 41.7 50; 84 76 70; 74; 2900; 45. 125-250B; 83 138 166; 21.7 38.3 46.1; 65 60 55; 73; 2900; 37. 125-315; 96 160 192; 26.7 44.7 53.3; 133 125 119; 70; 2900; 90. 125-315A; 90 150 180; 25 41.7 50; 117 110 104.6; 70; 2900; 75. 125-315B; 86 143 172; 23.9 39.7 47.8; 106.4 100 95.2; 69; 2900; 75. 125-315C; 80.5 134 161; 22.4 37.2 44.7; 96 88 86; 67; 2900; 55. 150-125; 96 160 192; 26.7 44.4 53.3; 22.6 20 17; 66 76 76; 2900; 15. 150-125A; 90 150 180; 25 41.7 50; 18 16 13.6; 77; 2900; 11. 150-160; 96 160 192; 26.7 44.4 53.3; 36 32 27; 75; 2900; 22. 150-160A; 90 150 180; 25 41.7 50; 32 28 23.5; 76; 2900; 18.5. 150-160B; 84 140 168; 23.3 39 46.7; 27 24 21; 73; 2900; 15. 150-200; 140 200 260; 38.9 55.6 72.2; 13.8 12.5 10.6; 68 78 78; 1450; 15. 150-200A; 125 176 232.5; 34.7 49.7 64.6; 11 10 8.5; 66 76 76; 1450; 11. 150-200B; 110 160 207; 31 44.4 57.6; 9.2 8 6.8; 75; 1450; 7.5. 150-250; 140 200 260; 38.9 55.6 72.2; 21.8 20 17; 73 79 77; 1450; 18.5. 150-250A; 129 184.4 240; 35.8 51.2 66.7; 18.5 17 14.4; 72 78 76; 1450; 15. 150-250B; 117 167 217.5; 32.5 46.4 60.4; 15.2 14 12; 76; 1450; 11. 150-315; 140 200 260; 38.9 55.6 72.2; 33.8 32 28; 70 78 73; 1450; 30. 150-315A; 131 187 243; 36.4 51.9 67.5; 29.5 28 24.5; 69 77 77; 1450; 22. 150-315B; 121 173 225; 33.5 48.1 62.5; 25 24 21; 76; 1450; 18.5. 150-350; 96 160 192; 26.7 44.4 53.3; 153.6 150 142.8; 80; 2900; 110. 150-350A; 90 150 180; 25 41.7 50; 145.6 142 134.8; 70; 2900; 90. 150-350B; 84 140 168; 23.3 39 46.7; 138.6 135 127.8; 65 76 74; 2900; 75. 150-400; 140 200 260; 38.9 55.6 72.2; 53 50 44; 68 75 71; 1450; 45. 150-400A; 131 187 243; 36.4 51.9 67.5; 46.6 44 38.3; 67 74 70; 1450; 37. 150-400B; 122 174 226.5; 33.9 48.3 62.9; 40 38 33; 73; 1450; 30. 150-400C; 112 160 208; 31.1 44.4 57.8; 34 32 28; 71; 1450; 22. 150-250（1）; 120 200 240; 33.3 55.6 66.7; 87 80 72; 65 76 74; 2900; 75. 150-250（1）A; 112 187 224; 31.1 51.9 62.2; 76 70 63; 64 75 73; 2900; 55. 150-250（1）B; 104 173 208; 28.9 48.1 57.8; 65 60 54; 63 74 72; 2900; 45. 150-315（1）; 120 200 240; 33.3 55.6 66.7; 133 125 120; 58 73 75; 2900; 110. 150-315（10）A; 112 187 224; 31.1 51.9 62.2; 116 110 105; 57 72 74; 2900; 90. 150-315（1）B; 104 173 208; 28.9 48.1 57.8; 100 95 91; 55 70 72; 2900; 75. 200-200; 140 200 260; 38.9 55.6 72.2; 13.8 12.5 10.6; 68 78 78; 1450; 15. 200-200A; 125 179 232.5; 34.7 49.7 64.6; 11 10 8.5; 66 76 76; 1450; 11. 200-250; 140 200 260; 38.9 55.6 72.2; 21.8 20 17; 73 79 77; 1450; 18.5. 200-250A; 129 184.4 240; 35.8 51.2 66.7; 18.5 17 14.4; 72 78 76; 1450; 15. 200-250B; 117 167 217.5; 32.5 46.4 60.4; 15.2 14 12; 76; 1450; 11. 200-315; 140 200 260; 38.9 55.6 72.2; 33.8 32 28; 70 78 78; 1450; 30. 200-315A; 131 189 243; 36.4 51.9 67.5; 29.5 28 24.5; 69 77 77; 1450; 22. 200-315B; 121 173 225; 33.6 48.1 62.5; 25 24 21; 76; 1450; 18.5. 200-400; 140 200 260; 38.9 55.6 72.2; 53 50 44; 68 75 71; 1450; 45. 200-400A; 131 187 243; 36.4 51.9 67.5; 46.6 44 38.3; 67 74 70; 1450; 37. 200-400B; 122 174 226.5; 33.9 48.6 62.9; 40 38 33; 73; 1450; 30. 200-400C; 112 160 208; 31.3 44.4 57.8; 34 32 28; 71; 1450; 22. 200-200（1）; 280 400 520; 77.8 111.1 114; 13.4 12.5 10.5; 70 80 79; 1450; 22. 200-200（1）A; 250 358 465; 69.4 99.4 129.2; 10.7 10 8.5; 68 78 77; 1450; 18.5. 200-250（1）; 280 400 520; 77.8 111.4 114; 22.2 20 14; 75 80 72; 1450; 30. 200-250（1）A; 250 358 465; 69.4 99.6 129.2; 18 14 11.2; 73 78 70; 1450; 22. 200-250（1）B; 226 322 419; 62.8 89.4 116.4; 14.4 13 7.3; 70 75 67; 1450; 18.5. 200-315（1）; 280 400 520; 77.8 111.4 144; 36 32 26; 73 80 75; 1450; 55. 200-315（1）A; 262 374 486; 72.8 103.9 135; 31.5 28 23; 72 79 74; 1450; 45. 200-315（1）B; 242 346 450; 67.2 96.1 125; 27 24 19.5; 78; 1450; 37. 200-400（1）; 280 400 520; 77.8 111.4 144; 54.5 50 39; 75 81 77; 1450; 75. 200-400（1）A; 262 374 486; 72.8 103.9 135; 48 44 34; 80; 14550; 75. 200-400（1）B; 242 346 450; 67.2 96.1 125; 41.4 38 29.6; 78; 1450; 55. 200-400（1）C; 224 320 416; 62.2 88.9 115.6; 34.9 32 25; 76; 1450; 45. 250-250; 350 550 650; 97.2 152.8 180.5; 22 20 16; 78 82 81; 1450; 45. 250-250A; 300 500 600; 83.3 139 166.7; 18.3 17 14; 76 80 80; 1450; 37. 250-235; 300 500 600; 83.3 139 166.7; 14 12.5 11; 73 78 70; 1450; 22. 250-300; 300 500 600; 83.3 139 166.7; 22 20 16; 78; 1450; 37. 250-315; 350 550 650; 97.2 152.8 180.5; 34 32 28; 76 80 79; 1450; 75. 250-315A; 300 500 600; 83.3 139 166.7; 29.5 28 24; 74 78 77; 1450; 55. 250-315B; 260 450 250; 72.2 125 144.4; 25 24 20; 70 74 72; 1450; 45. 250-400; 300 500 600; 83.3 139 166.7; 54.5 50 39; 72; 1480; 110. 250-400A; 262 450 521; 72.7 125 144.7; 46.6 44 38.3; 69; 1480; 90. 250-500; 385 550 660; 106.9 152.8 183.3; 87 80 68; 80; 1480; 160. 250-500A; 357 510 612; 99.2 141.7 170; 76.1 70 59.5; 78; 1480; 132. 250-500B; 329 470 564; 91.4 130.6 156.7; 65.2 60 51; 75; 1480; 110. 300-235; 540 720 900; 150 200 250; 20.5 18 15.0; 77 81 74; 1450; 55. 300-235A; 450 600 720; 125 166 200; 17.2 15 12.5; 74 79 77; 1450; 45. 300-235B; 420 540 650; 116.7 150 181; 14.3 12.8 10.5; 73 78 70; 1450; 37. 300-250; 540 720 900; 150 200 250; 22.5 20 17; 80 83 84; 1450; 55. 300-250A; 450 600 720; 136 166 200; 19.5 17 14; 81; 1450; 45. 300-300; 540 720 900; 150 200 250; 32 28 23; 82; 1480; 75. 300-300A; 450 600 720; 125 166 200; 27.5 24 20; 80; 1480; 75. 300-300B; 420 540 650; 116.7 150 181; 24 21 17; 78; 1480; 55. 300-315; 540 720 900; 150 200 250; 35 32 26; 84; 1480; 90. 300-315A; 460 650 800; 127.8 180 222; 31.5 28 23.5; 80; 1480; 75. 300-315B; 420 580 700; 116.7 161 194; 27 24 20.0; 78; 1480; 55. 300-380; 480 720 900; 133.3 200 250; 48 44 34; 84; 970; 132. 300-380A; 444 666 833; 123.3 185 231.4; 41.4 38 30; 80; 970; 110. 300-380B; 400 614 764; 113.6 170.6 213.1; 35 32 25; 78; 970; 90. 300-390; 540 720 900; 150 200 250; 20.5 18 15.5; 78 81 76; 980; 55. 300-390A; 450 600 720; 126 167 200; 17.2 15 12.8; 77 79 75; 980; 45. 300-390B; 400 540 650; 111 150 180; 14 12.5 11.5; 74 77 76; 980; 37. 300-400; 450 600 720; 125 166 200; 55 50 42.5; 78; 1480; 110. 300-480; 540 720 900; 150 200 250; 31 28 24; 79 81 80; 980; 75. 300-480A; 450 600 720; 126 166 200; 27.4 24 20.0; 78 80 79; 980; 75. 300－－480B; 400 540 650; 111 150 180; 24 21 17; 79; 980; 55. 300-315（1）; 650 950 1200; 180.6 263.9 333.3; 36 32 28; 82; 1450; 132. 300-315（1）A; 600 900 1150; 166.7 250 320; 32 28 24; 80; 1450; 110. 350-235; 600 800 960; 167 222 267; 14 12.5 10.5; 80 83 82; 980; 37. 350-235（1）; 800 1080 1350; 222.2 300 375; 20 16 12; 80 83 82; 980; 75. 350-300; 600 800 960; 167 222 267; 22.5 20 17.5; 79 82 71; 980; 75. 350-315; 600 800 960; 167 222 267; 35.5 32 28.5; 84; 980; 90. 350-400; 600 800 960; 167 222 267; 55 50 45.5; 83; 980; 160. 400-300; 920 1180 1300; 255 328 361; 23 19 16; 78; 980; 90. 400-315; 950 1250 1500; 264 347 416; 32 28 24; 76; 980; 132. 500-235; 1500 1800 2000; 416 500 556; 16 14 12; 75; 980; 110. 500-300; 1400 1700 1900; 388 472 528; 22 20 18; 80; 980; 132. 500-315; 1200 1550 1800; 333 416 500; 32 28 24; 78; 980; 160.

注：单级单吸管道清水离心泵参数立式泵与卧式泵相同

GRG耐高温管道离心泵安装尺寸

丰泉水泵订货说明以及后期维护说明

小贴士1：订货时请注明具体技术参数、使用工况以及使用介质特性，以便能为您选择最合适的产品。

小贴士2：泵长期运行后，由于机械磨损，使机组噪音及振动增大时，应停机检查，必要时需更换易

损件（机械密封、叶轮、轴承、轴套等），机组大修期一般为一年。

小贴士3：泵每运行500小时应对轴承进行加油。

小贴士4：此泵因采用柔性轴，稳定性及寿命均不如DL型多级泵，推荐做生活稳压之用或用于非长期使用或不间断使用的供水场合。

小贴士5：90KW以上大功率水泵，因稳定性关系，不推荐使用立式单级泵。

小贴士6：长期不间断使用此泵，推荐配备备用水泵，并用控制柜定时切换，以延长水泵使用寿命

小贴士7：油泵标准配备铝青铜叶轮与防爆电机，若有不同材质要求，请另行注明

小贴士8：此泵严禁长期处于低扬程状态下运行，否则易使电机过载而烧毁。