GW型无堵塞污水式管道泵产品简介：

GW型无堵塞污水式管道泵，是海坦泵业根据用户实际的要求以及安装使用条件、方式的不同，结合本厂多年的实际经验，在WQ型潜水式排污泵的基础上进行合理优化设计而成，本系列产品具有安装使用方便，结构合理，同时也避免了因机械密封漏水而造成电机烧毁的弊病。

GW型无堵塞污水式管道泵型号意义：

GW型无堵塞污水式管道泵使用条件：

A、GW型无堵塞污水式管道泵的使用环境温度≤40℃，湿度≤95％；海拔高度≤1000米，超过时应在订货时提出。

B、介质温度不超过60℃，介质重度为1～1.3kg/dm3。

C、铸铁材质的使用范围这PH5～9。

D、1Crl8Ni9Ti不锈钢材质可使用一般腐蚀性介质。

E、使用环境海拔高度不超过1000米，超过时应在订货时提出，以便为您提供更可靠的产品。

注：用户如有特殊的温度、介质等要求，请在订货时注明输送介质的详细情况，以便本单位提供更为可靠之产品。

GW型无堵塞污水式管道泵主要用途：

GW型无堵塞污水式管道泵按装方便，用途广泛即可作一般管道泵为高层建筑加压送水之用，又可输送含有颗粒纤维污水，除适用输送污水外，还适用于作疏水泵，过滤冲洗冷凝循环泵等。该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封，能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比，该泵叶轮采用单流道或双流道形式，它类似于一截面大小相同的弯管，具有非常好的过流性，配以合理的蜗室，使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验，使泵在运行中无振动。

1、工厂、商业单位严重污染废水的排放。

2、城市污水处理厂排放系统。

3、住宅区的污水排水系统。

4、医院、宾馆、高层建筑污水排放。

5、地铁、地下室、人防系统排水站。

6、市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放。

7、自来水公司、厂的给水装置系统。

8、养殖场污水排放或农村沼气池、农田灌溉。

9、勘探矿山及水处理设备配套附机。

10、水利工程给水排水适用。

GW型无堵塞污水式管道泵产品特点：

1、GW型无堵塞污水式管道泵与电机直联同轴，属机电一体化产品，结构紧凑，性能稳定。

2、大流道抗堵塞水力部件设计，大大提高污物通过能力，能有效通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。

3、设计合理，配套电机合理，效率高，噪音低，节能效果显著。

4、机械密封采用硬质耐磨碳化钨，具有耐用、耐磨等特点，可以使泵安全连续运行8000小时以上。

5、GW型无堵塞污水式管道泵为立式结构，进出口中心线在同一水平线上，且进出口法兰规格相同，安装拆卸十分方便。

6、占地面积小，无需建机房，可节省大量基建费用；在电机风叶端加上防护罩，整机可置于室外工作。

GW型无堵塞污水式管道泵性能参数：

| 型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | m3/h | M | r/min | kw | % |
| 25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 |
| 32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 |  |
| 40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 54 |
| 40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 |
| 50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 51 |
| 50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 52 |
| 50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 290 | 1.5 | 53 |
| 50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 |
| 50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 |
| 50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 |
| 50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 |
| 50-20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 58 |
| 65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 50 |
| 65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 |
| 65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 |
| 65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
| 65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 |
| 65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 |
| 80-60-13-5.5 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 5.5 | 67 |
| 80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 59 |
| 80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 70 |
| 80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 61 |
| 80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 63 |
| 100-80-10-4 | 100 | 100 | 10 | 1450 | 4 | 65 |
| 型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 |
|  | mm | m3/h | M | r/min | kw | % |
| 100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 65 |
| 100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68 |
| 100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 |
| 100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 70 |
| 100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 65 |
| 100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 68 |
| 125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 72 |
| 125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 75 |
| 150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 76 |
| 150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 69 |
| 150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 72 |
| 150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 78 |
| 150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 78 |
| 150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 78 |
| 150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 73 |
| 200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 66 |
| 200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 64 |
| 200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 73 |
| 200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 |
| 200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 14501 | 30 | 76 |
| 200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 76 |
| 200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 |
| 200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 71 |
| 200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 | 74 |
| 型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 |
|  | mm | m3/h | M | r/min | kw | % |
| 250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 |
| 250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 |
| 250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 |
| 250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
| 250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 |
| 300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 |
| 300-480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 |
| 300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 1450 | 55 | 73 |
| 300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
| 300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 |
| 300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 |
| 300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 76 |
| 300-1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 1450 | 55 | 73 |
| 350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 740 | 90 | 87 |
| 350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 85 |
| 350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 84 |
| 350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 980 | 160 | 84 |
| 400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 980 | 55 | 83 |
| 400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 86 |
| 400-2000-13-110 | 400 | 2000 | 13 | 980 | 110 | 84 |
| 400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 980 | 132 | 83 |
| 400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 980 | 160 | 83 |
| 400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 980 | 160 | 84 |
| 型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 |
|  | mm | m3/h | M | r/min | kw | % |
| 400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 980 | 200 | 86 |
| 400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 980 | 250 | 82 |
| 500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 85 |
| 500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 84 |
| 500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 85 |
| 500-2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 740 | 250 | 85 |

GW型无堵塞污水式管道泵检查与维修：

1.GW型无堵塞污水式管道泵在使用前应检查电机绕组对机壳的绝缘电阻，如低于0.5兆欧，刚必须将定子烘干，待绝缘电阻升高后方可使用。

2.泵体进口处的叶轮与油封之间间隙如超过2mm时应更换耐磨油封。

3.当GW型无堵塞污水式管道泵密封出现漏水时，应及时更换密封件，更换时先将静密封装平装实，再将动密封装在轴上即可。

4.更换叶轮时，应用拉力器拉出，不能用锤子猛打，以免破坏轴度。

声明：由于产品一直在更新，本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考，GW型无堵塞污水式管道泵性能参数、GW型无堵塞污水式管道泵使用场合、GW型无堵塞污水式管道泵材质要求、GW型无堵塞污水式管道泵结构、GW型无堵塞污水式管道泵安装尺寸以及GW型无堵塞污水式管道泵的价格等详情，请联系我们的营销部

丰泉水泵订货说明以及后期维护说明

小贴士1：订货时请注明具体技术参数、使用工况以及使用介质特性，以便能为您选择最合适的产品。

小贴士2：泵长期运行后，由于机械磨损，使机组噪音及振动增大时，应停机检查，必要时需更换易

损件（机械密封、叶轮、轴承、轴套等），机组大修期一般为一年。

小贴士3：泵每运行500小时应对轴承进行加油。

小贴士4：此泵因采用柔性轴，稳定性及寿命均不如DL型多级泵，推荐做生活稳压之用或用于非长期使用或不间断使用的供水场合。

小贴士5：90KW以上大功率水泵，因稳定性关系，不推荐使用立式单级泵。

小贴士6：长期不间断使用此泵，推荐配备备用水泵，并用控制柜定时切换，以延长水泵使用寿命

小贴士7：油泵标准配备铝青铜叶轮与防爆电机，若有不同材质要求，请另行注明

小贴士8：此泵严禁长期处于低扬程状态下运行，否则易使电机过载而烧毁。