ISGB、IRGB、IHGB便拆立式管道离心泵 -产品简介

ISGB、IRGB型便拆式管道离心泵是在IS型泵、ISG型立式泵的基础上，一方面结合国外先进技术、另一方面根据本公司多年的生产经验和广大用户的宝贵经验，综合开发成功的一种结构新颖、技术领先其它同类产品的便拆立式离心泵。该系列产品经国家泵类产品检测中心镇江分中心检测认定：各项指标合格。该系列产品填补了国内空白，其综合性能达到国际同类产品现代先进水平。该系列产品严格按国际标准ISO2858进行设计制造。

该系列产品在整体上进行大胆突破设计，泵轴采用独立的支承体，解决了原ISG及ISW型泵加长轴靠电机轴承支承的不足之处，叶轮、泵体采用现代优秀水力模型设计制造，消除立式泵的轴向力及径向力，使泵轴处的轴承和电机轴承仅受微弱的轴向力及径向力，电机采用Y系列标准电机，整台泵采用便拆结构，解决了更换大功率水泵的轴承、机械密封、叶轮等易损件不方便的难题。

该系列泵与国内同类产品相比，具有运转更平稳、使用寿命长、配套更方便、维护保养更轻松等无可代替的优点，是替代ISG型立式泵、IS型离心泵、S型双吸泵等到常规离心泵的最理想产品。

ISGB、IRGB、IHGB便拆立式管道离心泵 -产品特点

1、立式结构，安装调试方便，独特设计的电机和泵体采用联接体联接，同心度高、加工精度高，占地面积大大减少，缩减了泵房建筑投资30％一60％。底脚稳固、结构紧凑、精美的铸造和外观处理赋予立式离心泵新的美感，使产生品焕发艺术的魅力，可以和国外著名厂家立式泵媲美。

2、配用国内著名厂家生产的Y系列标准通用电机，运行平稳、噪音极低。

3、轴承采用国际著名品牌精密轴承，精度高、可靠性好、寿命长。

4、叶轮采用90年代最优秀可自平衡轴向力的水力模型，使得泵轴承和机械密封使用寿命大大延长。

5、电机轴承座内的轴承都配有加油孔和放油孔，对轴承的维护保养十分方便。

6、可拆卸硬性中间联轴器，使泵起动无振动、无噪音，旋转部件设有可靠的安全防护罩，安全性极好。

7、机械密封采用不锈钢、碳化钨、氟橡胶等材料制成，耐高温、高压，运行寿命长，无渗漏，对轴无磨损，保证工作环境整洁。

8、泵盖结构设计独特，只要卸下硬性中间联轴器、泵盖螺母，即可十分轻便取出轴承座。泵盖、泵轴、叶轮等组合件，进行更换机械密封和叶轮，而不必拆卸电机、泵体和管道，维修方便快捷

ISGB、IRGB、IHGB便拆立式管道离心泵 -工作条件:

1、泵系统最高工作压力为1．6MPa，即泵吸入口压力+泵扬程≤1．6MPa(泵扬程工作压力大于1．6MPa时应在订货另行提出，以便在制造时泵的过流部件和联接部件采用铸钢)。

2、输送介质为清水或物理化学性质类似清水的其它液体。(输送介质带有细小颗粒的应在订货时另行说明，以便装配耐磨式机械密封)。

3、环境温度≤40℃，海拔高度≤1000m，相对湿度≤95%。

ISGB、IRGB、IHGB便拆立式管道离心泵-产品用途

1、ISGB、IRGB型泵用于采暖、卫生用水、冷冻水系统和灌溉装置中的无腐蚀的冷若冰霜水和热水。

2、IHGB、YGB型泵用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门。

ISGB、IRGB、IHGB便拆立式管道离心泵-使用条件

1、介质温度：T=-20℃~+120℃；

2、环境温度：T≤40℃；环境湿度不超过95%。

ISGB、IRGB、IHGB便拆立式管道离心泵-传动

通过电机联轴器，由电机驱动泵，从传动端看，泵为顺时针方向旋转。

ISGB、IRGB、IHGB便拆立式管道离心泵-材质

泵壳：铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢

轩轮：铸铁、铜合金、不锈钢

泵盖：铸铁、不锈钢

泵轴：45、不锈钢

ISGB、IRGB、IHGB便拆立式管道离心泵-安装说明

1、安装时管路重量不应加在水泵上，应有各自的支承体，以免使泵变形影响运行性能和寿命。

2、为了维修方便和使用安全，在泵的进出口管路上各安装一只调节阀及在泵出口附近安装一只压力表，以保

证在额定扬程和流量范围内运行，增长水泵的使用寿命。

3、泵用于有吸程场合，应装有底阀，并且进口管路不应有过多弯道，同时不得有漏水、漏气现象。

4、安装后拨动泵轴，叶轮不应有磨擦声或卡死现象， 否则应将泵拆开检查原因。

5、泵的安装方式分为硬性联接和柔性联接两种。

ISGB、IRGB、IHGB便拆立式管道离心泵-结构图

1 泵体 2 放水塞 3 叶轮 4 机械密封 5 放气阀 6 轴承体 7 轴承 8 泵轴 9 支架 10 电机 11 电机联轴器 12 中间联轴器 13 泵联轴器 14 油杯 15 轴承压盖 16 泵盖

ISGB、IRGB、IHGB立式管道离心泵-性能表：

| 型号 | 口径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扬程 |  |  |  |  |  | 效率 |  |  |  |  |  | 转速 |  |  |  |  |  | 电机功率 |  |  |  |  |  | 必需汽蚀余量 | 重量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3/h |  |  |  |  | L/S |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | r/min |  |  |  |  |  | KW |  |  |  |  |  | （NPSH）r | Kg |  |  |  |  |  |
| 15-80 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 1.5 2.0 |  |  |  |  | 0.3 0.42 0.55 |  |  |  |  |  | 8.5 8 7 |  |  |  |  |  | 26 34 34 |  |  |  |  |  | 2800 |  |  |  |  |  | 0.18 |  |  |  |  |  | 2.3 | 17 |  |  |  |  |  |
| 20-110 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.8 2.5 3.3 |  |  |  |  | 0.5 0.69 0.91 |  |  |  |  |  | 16 15 13.5 |  |  |  |  |  | 25 34 35 |  |  |  |  |  | 2800 |  |  |  |  |  | 0.37 |  |  |  |  |  | 2.3 | 25 |  |  |  |  |  |
| 20-160 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.8 2.5 3.3 |  |  |  |  | 0.5 0.69 0.91 |  |  |  |  |  | 33 32 30 |  |  |  |  |  | 19 25 23 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  |  | 2.3 | 29 |  |  |  |  |  |
| 25-110 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.8 4 5.2 |  |  |  |  | 0.78 1.11 1.44 |  |  |  |  |  | 16 15 13.5 |  |  |  |  |  | 34 42 41 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 0.55 |  |  |  |  |  | 2.3 | 26 |  |  |  |  |  |
| 25-125 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.8 4 5.2 |  |  |  |  | 0.78 1.11 1.44 |  |  |  |  |  | 20.6 20 18 |  |  |  |  |  | 28 36 35 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  |  | 2.3 | 28 |  |  |  |  |  |
| 25-125A | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 3.6 4.6 |  |  |  |  | 0.69 1.0 1.28 |  |  |  |  |  | 17 16 14.4 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 0.55 |  |  |  |  |  | 2.3 | 27 |  |  |  |  |  |
| 25-160 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.8 4 5.2 |  |  |  |  | 0.78 1.11 1.44 |  |  |  |  |  | 33 32 30 |  |  |  |  |  | 24 32 33 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  | 2.3 | 39 |  |  |  |  |  |
| 25-160A | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.6 3.7 4.9 |  |  |  |  | 0.12 1.03 1.36 |  |  |  |  |  | 29 28 26 |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  | 2.3 | 34 |  |  |  |  |  |
| 型号 | 口径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扬程 |  |  |  |  |  | 效率 |  |  |  |  |  | 转速 |  |  |  |  |  | 电机功率 |  |  |  |  |  | 必需汽蚀余量 | 重量 |  |  |  |  |  |
|  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3/h |  |  |  |  | L/S |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | r/min |  |  |  |  |  | KW |  |  |  |  |  | （NPSH）r | Kg |  |  |  |  |  |
| 32-100(I) | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.4 6.3 8.3 |  |  |  |  | 1.22 1.75 2.32 |  |  |  |  |  | 13.2 12.5 11.3 |  |  |  |  |  | 48 54 53 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  |  | 2.0 | 32 |  |  |  |  |  |
| 32-125 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 5 6.5 |  |  |  |  | 0.97 0.39 1.8 |  |  |  |  |  | 22 20 18 |  |  |  |  |  | 40 44 42 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  |  | 2.3 | 28 |  |  |  |  |  |
| 32-125A | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.1 4.5 5.8 |  |  |  |  | 0.86 1.25 1.61 |  |  |  |  |  | 17.6 16 14.4 |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 0.55 |  |  |  |  |  | 2.3 | 28 |  |  |  |  |  |
| 32-160(I) | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.4 6.3 8.3 |  |  |  |  | 1.22 1.75 2.32 |  |  |  |  |  | 33.2 32 30.2 |  |  |  |  |  | 34 40 42 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  |  | 2.0 | 47 |  |  |  |  |  |
| 32-200(I) | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.4 6.3 8.3 |  |  |  |  | 1.22 1.75 2.32 |  |  |  |  |  | 50.5 50 48 |  |  |  |  |  | 26 33 35 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 2.0 | 43 |  |  |  |  |  |
| 32-200A | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.8 4 5.2 |  |  |  |  | 0.78 1.11 1.44 |  |  |  |  |  | 44.6 44 42.7 |  |  |  |  |  | 34 40 42 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  |  | 2.0 | 74 |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  | 口径 |  |  |  | 流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扬程 |  |  |  |  |  | 效率 |  |  |  |  |  | 转速 |  |  |  |  |  | 电机功率 |  | 必需汽蚀余量 |  |  |  |  |  |  | 重量 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  | m3/h |  |  |  |  |  | L/S |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | r/min |  |  |  |  |  | KW |  | （NPSH）r |  |  |  |  |  |  | Kg |  |  |  |  |
| 40-100 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 4.4 6.3 8.3 |  |  |  |  |  | 1.22 1.75 2.31 |  |  |  |  |  | 13.2 12.5 11.3 |  |  |  |  |  | 48 54 53 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 0.55 |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
| 40-100A |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 3.9 5.6 7.4 |  |  |  |  |  | 1.08 1.56 2.06 |  |  |  |  |  | 10.6 10 9 |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 0.37 |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
| 40-125 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 4.4 6.3 8.3 |  |  |  |  |  | 1.22 1.75 2.31 |  |  |  |  |  | 21 20 18 |  |  |  |  |  | 41 46 43 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 1.1 |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |
| 40-125A |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 3.9 5.6 7.4 |  |  |  |  |  | 1.08 1.56 2.06 |  |  |  |  |  | 17.6 16 14.4 |  |  |  |  |  | 40 45 41 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 0.75 |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |
| 40-160 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 4.4 6.3 8.3 |  |  |  |  |  | 1.22 1.75 2.31 |  |  |  |  |  | 33 32 30 |  |  |  |  |  | 35 40 40 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 2.2 |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |
| 40-160A |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 4.1 5.9 7.8 |  |  |  |  |  | 1.14 1.64 2.17 |  |  |  |  |  | 29 28 26.3 |  |  |  |  |  | 34 39 39 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 1.5 |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |
| 40-160B |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 3.8 5.5 7.2 |  |  |  |  |  | 1.06 1.53 2.0 |  |  |  |  |  | 25.5 24 22.5 |  |  |  |  |  | 34 38 37 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 1.1 |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |
| 40-200 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 4.4 6.3 8.3 |  |  |  |  |  | 1.22 1.75 2.31 |  |  |  |  |  | 51 50 48 |  |  |  |  |  | 26 33 32 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 4 |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |
| 40-200A |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 4.1 5.9 7.8 |  |  |  |  |  | 1.14 1.64 2.17 |  |  |  |  |  | 45 44 42 |  |  |  |  |  | 26 31 30 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 3 |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 40-200B |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 3.7 5.3 7.0 |  |  |  |  |  | 1.03 1.47 1.94 |  |  |  |  |  | 38 36 34.5 |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 2.2 |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |
| 40-250 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 4.4 6.3 8.3 |  |  |  |  |  | 1.22 1.75 2.31 |  |  |  |  |  | 82 80 74 |  |  |  |  |  | 24 28 28 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 7.5 |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |
| 40-250A |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 4.1 5.9 7.8 |  |  |  |  |  | 1.14 1.64 2.17 |  |  |  |  |  | 72 70 65 |  |  |  |  |  | 24 28 27 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 5.5 |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |
| 40-250B |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 3.8 5.5 7.0 |  |  |  |  |  | 1.06 1.53 1.94 |  |  |  |  |  | 61.5 60 56 |  |  |  |  |  | 23 27 26 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 4 |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  | 口径 |  |  |  | 流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扬程 |  |  |  |  |  | 效率 |  |  |  |  |  | 转速 |  |  |  |  |  | 电机功率 |  | 必需汽蚀余量 |  |  |  |  |  |  | 重量 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  | m3/h |  |  |  |  |  | L/S |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | r/min |  |  |  |  |  | KW |  | （NPSH）r |  |  |  |  |  |  | Kg |  |  |  |  |
| 40-100(I) |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 8.8 12.5 16.3 |  |  |  |  |  | 2.44 3.47 4.53 |  |  |  |  |  | 13.2 12.5 11.3 |  |  |  |  |  | 55 62 60 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 1.1 |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |
| 40-100(I)A |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 8 11 14.5 |  |  |  |  |  | 2.22 3.05 4.03 |  |  |  |  |  | 10.6 10 9 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 0.75 |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
| 40-125(I) |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 8.8 12.5 16.3 |  |  |  |  |  | 2.44 3.47 4.53 |  |  |  |  |  | 21.2 20 17.8 |  |  |  |  |  | 49 58 57 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 1.5 |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |
| 40-125(I)A |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 8 11 14.5 |  |  |  |  |  | 2.22 3.05 4.03 |  |  |  |  |  | 17 16 14 |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 1.1 |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |
| 40-160(I) |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 8.8 12.5 16.3 |  |  |  |  |  | 2.44 3.47 4.53 |  |  |  |  |  | 33 32 30 |  |  |  |  |  | 45 52 51 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 3 |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |
| 40-160(I)A |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 8.2 11.7 15.2 |  |  |  |  |  | 2.28 3.25 4.22 |  |  |  |  |  | 29 28 26 |  |  |  |  |  | 44 51 50 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 2.2 |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |
| 40-160(I)B |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 7.3 10.4 13.5 |  |  |  |  |  | 2.38 2.89 3.75 |  |  |  |  |  | 23 22 20.5 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 1.5 |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |
| 40-200(I) |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 8.8 12.5 16.3 |  |  |  |  |  | 2.44 3.47 4.53 |  |  |  |  |  | 51.2 50 48 |  |  |  |  |  | 38 46 46 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 5.5 |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |
| 40-200(I)A |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 8.3 11.7 15.3 |  |  |  |  |  | 2.31 3.25 4.25 |  |  |  |  |  | 45.0 44 42 |  |  |  |  |  | 37 45 45 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 4 |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |
| 40-200(I)B |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 7.5 10.6 13.8 |  |  |  |  |  | 2.08 2.94 3.83 |  |  |  |  |  | 37 36 34 |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 3 |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 40-250(I) |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 8.8 12.5 16.3 |  |  |  |  |  | 2.44 3.47 4.53 |  |  |  |  |  | 81.2 80 77.5 |  |  |  |  |  | 31 38 40 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 11 |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  |
| 40-250(I)A |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 8.2 11.6 15.2 |  |  |  |  |  | 2.28 3.22 4.22 |  |  |  |  |  | 71.0 70 68 |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 7.5 |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |
| 40-250(I)B |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 7.6 10.8 14 |  |  |  |  |  | 2.11 3.0 3.89 |  |  |  |  |  | 61.4 60 58 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 7.5 |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |
| 40-250(I)C |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 7.1 10.0 13.1 |  |  |  |  |  | 1.97 2.78 3.64 |  |  |  |  |  | 53.2 52 50.4 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 5.5 |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  | 口径 |  |  | 流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扬程 |  |  |  |  |  | 效率 |  |  |  |  |  |  |  | 转速 |  |  |  |  |  | 电机功率 |  |  |  | 必需汽蚀余量 |  |  |  |  |  |  | 重量 |  |  |  |
|  |  |  |  | mm |  |  | m3/h |  |  |  |  |  | L/S |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | r/min |  |  |  |  |  | KW |  |  |  | （NPSH）r |  |  |  |  |  |  | Kg |  |  |  |
| 50-100 |  |  |  | 50 |  |  | 8.8 12.5 16.3 |  |  |  |  |  | 2.44 3.47 4.53 |  |  |  |  |  | 13.6 12.5 11.3 |  |  |  |  |  | 55 62 60 |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
| 50-100A |  |  |  | 50 |  |  | 8 11 14.5 |  |  |  |  |  | 2.22 3.05 4.03 |  |  |  |  |  | 11 10 9 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 50-125 |  |  |  | 50 |  |  | 8.8 12.5 16.3 |  |  |  |  |  | 2.44 3.47 4.53 |  |  |  |  |  | 21.5 20 17.8 |  |  |  |  |  | 49 58 57 |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |
| 50-125A |  |  |  | 50 |  |  | 8 11 14.5 |  |  |  |  |  | 2.22 3.05 4.03 |  |  |  |  |  | 17 16 14 |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |
| 50-160 |  |  |  | 50 |  |  | 8.8 12.5 16.3 |  |  |  |  |  | 2.44 3.47 4.53 |  |  |  |  |  | 33 32 30 |  |  |  |  |  | 45 52 51 |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |
| 50-160A |  |  |  | 50 |  |  | 8.2 11.7 15.2 |  |  |  |  |  | 2.28 3.25 4.22 |  |  |  |  |  | 29 28 26 |  |  |  |  |  | 44 51 50 |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 2.2 |  |  |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |
| 50-160B |  |  |  | 50 |  |  | 7.3 10.4 13.5 |  |  |  |  |  | 2.38 2.89 3.75 |  |  |  |  |  | 23 22 20.5 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |
| 50-200 |  |  |  | 50 |  |  | 8.8 12.5 16.3 |  |  |  |  |  | 2.44 3.47 4.53 |  |  |  |  |  | 52 50 48 |  |  |  |  |  | 38 46 46 |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |
| 50-200A |  |  |  | 50 |  |  | 8.3 11.7 15.3 |  |  |  |  |  | 2.31 3.25 4.25 |  |  |  |  |  | 45.8 44 42 |  |  |  |  |  | 37 45 45 |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 50-200B |  |  |  | 50 |  |  | 7.5 10.6 13.8 |  |  |  |  |  | 2.08 2.94 3.83 |  |  |  |  |  | 37 36 34 |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |
| 50-250 |  |  |  | 50 |  |  | 8.8 12.5 16.3 |  |  |  |  |  | 2.44 3.47 4.53 |  |  |  |  |  | 82 80 77.5 |  |  |  |  |  | 29 38 40 |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |
| 50-250A |  |  |  | 50 |  |  | 8.2 11.6 15.2 |  |  |  |  |  | 2.28 3.22 4.22 |  |  |  |  |  | 71.5 70 68 |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |
| 50-250B |  |  |  | 50 |  |  | 7.6 10.8 14 |  |  |  |  |  | 2.11 3.0 3.89 |  |  |  |  |  | 61.4 60 58 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |
| 50-250C |  |  |  | 50 |  |  | 7.1 10.0 13.1 |  |  |  |  |  | 1.97 2.78 3.64 |  |  |  |  |  | 53.2 52 50.4 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |
| 型号 |  |  |  | 口径 |  |  | 流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扬程 |  |  |  |  |  | 效率 |  |  |  |  |  |  |  | 转速 |  |  |  |  |  | 电机功率 |  |  |  | 必需汽蚀余量 |  |  |  |  |  |  | 重量 |  |  |  |
|  |  |  |  | mm |  |  | m3/h |  |  |  |  |  | L/S |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | r/min |  |  |  |  |  | KW |  |  |  | （NPSH）r |  |  |  |  |  |  | Kg |  |  |  |
| 50-100(I) |  |  |  | 50 |  |  | 17.5 25 32.5 |  |  |  |  |  | 4.86 6.94 9.03 |  |  |  |  |  | 13.7 12.5 10.5 |  |  |  |  |  | 67 69 69 |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |
| 50-100(I)A |  |  |  | 50 |  |  | 15.6 22.3 29 |  |  |  |  |  | 4.3 6.19 8.1 |  |  |  |  |  | 11 10 8.4 |  |  |  |  |  | 65 67 68 |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
| 50-125(I) |  |  |  | 50 |  |  | 17.5 25 32.5 |  |  |  |  |  | 4.86 6.94 9.03 |  |  |  |  |  | 21.5 20 18 |  |  |  |  |  | 60 68 67 |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |
| 50-125(I)A |  |  |  | 50 |  |  | 15.6 22.3 29 |  |  |  |  |  | 4.33 6.19 8.1 |  |  |  |  |  | 17 16 13.6 |  |  |  |  |  | 58 66 65 |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 2.2 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |
| 50-160(I) |  |  |  | 50 |  |  | 17.5 25 32.5 |  |  |  |  |  | 4.68 6.94 9.03 |  |  |  |  |  | 34.4 32 27.5 |  |  |  |  |  | 54 63 60 |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |
| 50-160(I)A |  |  |  | 50 |  |  | 16.4 23.4 30.4 |  |  |  |  |  | 4.56 6.5 8.44 |  |  |  |  |  | 30 28 24 |  |  |  |  |  | 54 62 59 |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |
| 50-160(I)B |  |  |  | 50 |  |  | 15.0 21.6 28 |  |  |  |  |  | 4.17 6.0 7.78 |  |  |  |  |  | 26 24 20.6 |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |
| 50-200(I) |  |  |  | 50 |  |  | 17.5 25 32.5 |  |  |  |  |  | 4.86 6.94 9.03 |  |  |  |  |  | 52.7 50 45.5 |  |  |  |  |  | 49 58 59 |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |
| 50-200(I)A |  |  |  | 50 |  |  | 16.4 23.5 30.5 |  |  |  |  |  | 4.56 6.53 8.47 |  |  |  |  |  | 46.4 44 40 |  |  |  |  |  | 48 57 58 |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  |
| 50-200(I)B |  |  |  | 50 |  |  | 15.2 21.8 28.3 |  |  |  |  |  | 4.22 6.06 7.86 |  |  |  |  |  | 40 38 34.5 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 50-250(I) |  |  |  | 50 |  |  | 17.5 25 32.5 |  |  |  |  |  | 4.86 6.94 9.03 |  |  |  |  |  | 82 80 76.5 |  |  |  |  |  | 39 50 52 |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  | 175 |  |  |  |
| 50-250(I)A |  |  |  | 50 |  |  | 16.4 23.4 30.5 |  |  |  |  |  | 4.56 6.5 8.47 |  |  |  |  |  | 71.5 70 67 |  |  |  |  |  | 39 50 52 |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  | 165 |  |  |  |
| 50-250(I)B |  |  |  | 50 |  |  | 15 21.6 28 |  |  |  |  |  | 4.17 6.0 7.78 |  |  |  |  |  | 61 60 57.4 |  |  |  |  |  | 38 49 54 |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  | 165 |  |  |  |
| 50-315(I) |  |  |  | 50 |  |  | 17.5 25 32.5 |  |  |  |  |  | 4.86 6.94 9.03 |  |  |  |  |  | 128 125 122 |  |  |  |  |  | 30 40 44 |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  | 310 |  |  |  |
| 50-315(I)A |  |  |  | 50 |  |  | 16.6 23.7 31 |  |  |  |  |  | 4.61 6.58 8.6 |  |  |  |  |  | 115 113 110 |  |  |  |  |  | 30 40 44 |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  | 245 |  |  |  |
| 50-315(I)B |  |  |  | 50 |  |  | 15.7 22.5 29.2 |  |  |  |  |  | 4.36 6.25 8.0 |  |  |  |  |  | 103 101 98 |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 18.5 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  | 215 |  |  |  |
| 50-315(I)C |  |  |  | 50 |  |  | 14.4 20.6 26.8 |  |  |  |  |  | 4.0 5.72 7.44 |  |  |  |  |  | 86 85 83 |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  | 195 |  |  |  |
| 型号 |  | 口径 |  |  |  |  |  | 流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扬程 |  |  |  |  |  | 效率 |  |  |  |  |  | 转速 |  |  |  |  |  | 电机功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必需汽蚀余量 |  |  |  |  | 重量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | m3/h |  |  |  |  |  | L/S |  |  |  | m |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | r/min |  |  |  |  |  | KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （NPSH）r |  |  |  |  | Kg |  |  |
| 65-100 |  | 65 |  |  |  |  |  | 17.5 25 32.5 |  |  |  |  |  | 4.86 6.94 9.03 |  |  |  | 13.7 12.5 10.5 |  |  |  |  |  | 67 69 69 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 46 |  |  |
| 65-100A |  | 65 |  |  |  |  |  | 15.6 22.3 29 |  |  |  |  |  | 4.3 6.19 8.1 |  |  |  | 11 10 8.4 |  |  |  |  |  | 65 67 68 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 41 |  |  |
| 65-125 |  | 65 |  |  |  |  |  | 17.5 25 32.5 |  |  |  |  |  | 4.86 6.94 9.03 |  |  |  | 21.5 20 18 |  |  |  |  |  | 60 68 67 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 58 |  |  |
| 65-125A |  | 65 |  |  |  |  |  | 15.6 22.3 29 |  |  |  |  |  | 4.33 6.19 8.1 |  |  |  | 17 16 14.4 |  |  |  |  |  | 58 66 65 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 49 |  |  |
| 65-160 |  | 65 |  |  |  |  |  | 17.5 25 32.5 |  |  |  |  |  | 4.86 6.94 9.03 |  |  |  | 34.4 32 27.5 |  |  |  |  |  | 54 63 60 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 75 |  |  |
| 65-160A |  | 65 |  |  |  |  |  | 16.4 23.4 30.4 |  |  |  |  |  | 4.56 6.5 8.44 |  |  |  | 30 28 24 |  |  |  |  |  | 54 62 59 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 75 |  |  |
| 65-160B |  | 65 |  |  |  |  |  | 15.0 21.6 28 |  |  |  |  |  | 4.17 6.0 7.78 |  |  |  | 26 24 20.6 |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 63 |  |  |
| 65-200 |  | 65 |  |  |  |  |  | 17.5 25 32.5 |  |  |  |  |  | 4.86 6.94 9.03 |  |  |  | 52.7 50 45.5 |  |  |  |  |  | 49 58 59 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 107 |  |  |
| 65-200A |  | 65 |  |  |  |  |  | 16.4 23.5 30.5 |  |  |  |  |  | 4.56 6.53 8.47 |  |  |  | 46.4 44 40 |  |  |  |  |  | 48 57 58 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 107 |  |  |
| 65-200B |  | 65 |  |  |  |  |  | 15.2 21.8 28.3 |  |  |  |  |  | 4.22 6.06 7.86 |  |  |  | 40 38 34.5 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 65-250 |  | 65 |  |  |  |  |  | 17.5 25 32.5 |  |  |  |  |  | 4.86 6.94 9.03 |  |  |  | 82 80 76.5 |  |  |  |  |  | 39 50 52 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 180 |  |  |
| 65-250A |  | 65 |  |  |  |  |  | 16.4 23.4 30.5 |  |  |  |  |  | 4.56 6.5 8.47 |  |  |  | 71.5 70 67 |  |  |  |  |  | 39 50 52 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 170 |  |  |
| 65-250B |  | 65 |  |  |  |  |  | 15 21.6 28 |  |  |  |  |  | 4.17 6.0 7.78 |  |  |  | 61 60 57.4 |  |  |  |  |  | 38 49 54 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 170 |  |  |
| 65-315 |  | 65 |  |  |  |  |  | 17.5 25 32.5 |  |  |  |  |  | 4.86 6.94 9.03 |  |  |  | 127 125 122 |  |  |  |  |  | 32 40 44 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 320 |  |  |
| 65-315A |  | 65 |  |  |  |  |  | 16.6 23.7 31 |  |  |  |  |  | 4.61 6.58 8.6 |  |  |  | 115 113 110 |  |  |  |  |  | 32 40 44 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 255 |  |  |
| 65-315B |  | 65 |  |  |  |  |  | 15.7 22.5 29.2 |  |  |  |  |  | 4.36 6.25 8.0 |  |  |  | 103 101 98 |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 18.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 225 |  |  |
| 65-315C |  | 65 |  |  |  |  |  | 14.4 20.6 26.8 |  |  |  |  |  | 4.0 5.72 7.44 |  |  |  | 86 85 83 |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 205 |  |  |
| 型号 |  | 口径 |  |  |  |  |  | 流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扬程 |  |  |  |  |  | 效率 |  |  |  |  |  | 转速 |  |  |  |  |  | 电机功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必需汽蚀余量 |  |  |  |  | 重量 |  |  |
|  |  | mm |  |  |  |  |  | m3/h |  |  |  |  |  | L/S |  |  |  | m |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | r/min |  |  |  |  |  | KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （NPSH）r |  |  |  |  | Kg |  |  |
| 65-100(I) |  | 65 |  |  |  |  |  | 35 50 65 |  |  |  |  |  | 9.72 13.9 18.1 |  |  |  | 13.8 12.5 10 |  |  |  |  |  | 67 73 70 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 63 |  |  |
| 65-100(I)A |  | 65 |  |  |  |  |  | 31.3 44.7 58 |  |  |  |  |  | 8.7 12.4 16.1 |  |  |  | 11 10 8 |  |  |  |  |  | 66 72 69 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 53 |  |  |
| 65-125(I) |  | 65 |  |  |  |  |  | 35 50 65 |  |  |  |  |  | 9.72 13.9 18.1 |  |  |  | 22 20 17 |  |  |  |  |  | 67 72.5 70 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 99 |  |  |
| 65-125(I)A |  | 65 |  |  |  |  |  | 31.3 44.7 58 |  |  |  |  |  | 8.7 12.5 16.1 |  |  |  | 17.5 16 13.6 |  |  |  |  |  | 66 71 69 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 78 |  |  |
| 65-160(I) |  | 65 |  |  |  |  |  | 35 50 65 |  |  |  |  |  | 9.72 13.9 18.1 |  |  |  | 35 32 28 |  |  |  |  |  | 63 71 70 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 103 |  |  |
| 65-160(I)A |  | 65 |  |  |  |  |  | 32.7 46.7 61 |  |  |  |  |  | 9.1 13.0 16.9 |  |  |  | 30.6 28 24 |  |  |  |  |  | 62 70 69 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 103 |  |  |
| 65-160(I)B |  | 65 |  |  |  |  |  | 30.3 43.3 56.3 |  |  |  |  |  | 8.4 12.0 15.6 |  |  |  | 26 24 21 |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 97 |  |  |
| 65-200(I) |  | 65 |  |  |  |  |  | 35 50 65 |  |  |  |  |  | 9.72 13.9 18.1 |  |  |  | 53.5 50 46 |  |  |  |  |  | 55 67 68 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 176 |  |  |
| 65-200(I)A |  | 65 |  |  |  |  |  | 32.8 47 61 |  |  |  |  |  | 9.1 13.1 16.9 |  |  |  | 47 44 40 |  |  |  |  |  | 54 66 67 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 166 |  |  |
| 65-200(I)B |  | 65 |  |  |  |  |  | 30.5 43.5 56.6 |  |  |  |  |  | 8.5 12.1 15.7 |  |  |  | 40.6 38 33.4 |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 114 |  |  |
| 65-250(I) |  | 65 |  |  |  |  |  | 35 50 65 |  |  |  |  |  | 9.72 13.9 18.1 |  |  |  | 83 80 72 |  |  |  |  |  | 52 59 60 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 235 |  |  |
| 65-250(I)A |  | 65 |  |  |  |  |  | 32.5 46.7 61 |  |  |  |  |  | 9.0 13.0 16.9 |  |  |  | 73 70 63 |  |  |  |  |  | 52 59 60 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 18.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 205 |  |  |
| 65-250(I)B |  | 65 |  |  |  |  |  | 30 43.3 56 |  |  |  |  |  | 8.3 12.0 15.6 |  |  |  | 62 60 54 |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 180 |  |  |
| 65-315(I) |  | 65 |  |  |  |  |  | 35 50 65 |  |  |  |  |  | 9.72 13.9 18.1 |  |  |  | 128 125 121 |  |  |  |  |  | 44 54 57 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 350 |  |  |
| 65-315(I)A |  | 65 |  |  |  |  |  | 32.5 46.5 60.5 |  |  |  |  |  | 9.0 12.9 16.8 |  |  |  | 112.6 110 106.4 |  |  |  |  |  | 43 54 57 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 335 |  |  |
| 65-315(I)B |  | 65 |  |  |  |  |  | 31 44.5 58 |  |  |  |  |  | 8.6 12.4 16.1 |  |  |  | 102.5 100 98 |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 335 |  |  |
| 65-315(I)C |  | 65 |  |  |  |  |  | 29 41 53.6 |  |  |  |  |  | 8.1 11.4 14.9 |  |  |  | 87 85 83 |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 270 |  |  |
| 型号 |  | 口径 |  |  |  |  |  | 流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扬程 |  |  |  |  |  | 效率 |  |  |  |  |  | 转速 |  |  |  |  |  | 电机功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必需汽蚀余量 |  |  |  |  | 重量 |  |  |
|  |  | mm |  |  |  |  |  | m3/h |  |  |  |  |  | L/S |  |  |  | m |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | r/min |  |  |  |  |  | KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （NPSH）r |  |  |  |  | Kg |  |  |
| 80-100 |  | 80 |  |  |  |  |  | 35 50 65 |  |  |  |  |  | 9.72 13.9 18.1 |  |  |  | 13.8 12.5 10 |  |  |  |  |  | 67 73 70 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 63 |  |  |
| 80-100A |  | 80 |  |  |  |  |  | 31.3 44.7 58 |  |  |  |  |  | 8.7 12.5 16.1 |  |  |  | 11 10 8 |  |  |  |  |  | 66 72 69 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 54 |  |  |
| 80-125 |  | 80 |  |  |  |  |  | 35 50 65 |  |  |  |  |  | 9.72 13.9 18.1 |  |  |  | 22 20 17 |  |  |  |  |  | 67 72.5 70 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 99 |  |  |
| 80-125A |  | 80 |  |  |  |  |  | 31.3 45 58 |  |  |  |  |  | 8.7 12.5 16.1 |  |  |  | 17.5 16 13.6 |  |  |  |  |  | 66 71 69 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 79 |  |  |
| 80-160 |  | 80 |  |  |  |  |  | 35 50 65 |  |  |  |  |  | 9.72 13.9 18.1 |  |  |  | 35 32 28 |  |  |  |  |  | 63 71 70 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 105 |  |  |
| 80-160A |  | 80 |  |  |  |  |  | 32.7 46.7 61 |  |  |  |  |  | 9.1 13.0 16.9 |  |  |  | 30.6 28 24 |  |  |  |  |  | 62 70 69 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 105 |  |  |
| 80-160B |  | 80 |  |  |  |  |  | 30.3 43.3 56.3 |  |  |  |  |  | 8.4 12.0 15.6 |  |  |  | 26 24 21 |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 98 |  |  |
| 80-200 |  | 80 |  |  |  |  |  | 35 50 65 |  |  |  |  |  | 9.72 13.9 18.1 |  |  |  | 53.5 50 46 |  |  |  |  |  | 55 67 68 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 175 |  |  |
| 80-200A |  | 80 |  |  |  |  |  | 32.8 47 61 |  |  |  |  |  | 9.1 13.1 16.9 |  |  |  | 47 44 40 |  |  |  |  |  | 54 66 67 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 165 |  |  |
| 80-200B |  | 80 |  |  |  |  |  | 30.5 43.5 56.6 |  |  |  |  |  | 8.5 12.1 15.7 |  |  |  | 40.6 38 33.4 |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 115 |  |  |
| 80-250 |  | 80 |  |  |  |  |  | 35 50 65 |  |  |  |  |  | 9.72 13.9 18.1 |  |  |  | 83 80 72 |  |  |  |  |  | 52 59 60 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 240 |  |  |
| 80-250A |  | 80 |  |  |  |  |  | 32.5 46.7 61 |  |  |  |  |  | 9.0 13.0 16.9 |  |  |  | 73 70 63 |  |  |  |  |  | 52 59 60 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 18.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 210 |  |  |
| 80-250B |  | 80 |  |  |  |  |  | 30 43.3 56 |  |  |  |  |  | 8.3 12.0 15.6 |  |  |  | 62 60 54 |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 185 |  |  |
| 80-315 |  | 80 |  |  |  |  |  | 35 50 65 |  |  |  |  |  | 9.72 13.9 18.1 |  |  |  | 128 125 122 |  |  |  |  |  | 43 54 57 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 355 |  |  |
| 80-315A |  | 80 |  |  |  |  |  | 32.5 46.5 60.5 |  |  |  |  |  | 9.0 12.9 16.8 |  |  |  | 112.6 110 107.4 |  |  |  |  |  | 43 54 57 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 340 |  |  |
| 80-315B |  | 80 |  |  |  |  |  | 31 44.5 58 |  |  |  |  |  | 8.6 12.4 16.1 |  |  |  | 102.5 100 98 |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 340 |  |  |
| 80-315C |  | 80 |  |  |  |  |  | 29 41 53.6 |  |  |  |  |  | 8.1 11.4 14.9 |  |  |  | 98 85 83 |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 275 |  |  |
| 80-350 |  | 80 |  |  |  |  |  | 35 50 65 |  |  |  |  |  | 9.72 13.9 18.1 |  |  |  | 146 150 142 |  |  |  |  |  | 55 66 67 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 570 |  |  |
| 80-350A |  | 80 |  |  |  |  |  | 31 44.5 58 |  |  |  |  |  | 8.6 12.4 16.1 |  |  |  | 138.4 142 134.8 |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 470 |  |  |
| 80-350B |  | 80 |  |  |  |  |  | 29 41 53.6 |  |  |  |  |  | 8.1 11.4 14.9 |  |  |  | 131.4 135 127.8 |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 440 |  |  |
| 型号 |  | 口径 |  |  |  |  |  | 流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扬程 |  |  |  |  |  | 效率 |  |  |  |  |  | 转速 |  |  |  |  |  | 电机功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必需汽蚀余量 |  |  |  |  | 重量 |  |  |
|  |  | mm |  |  |  |  |  | m3/h |  |  |  |  |  | L/S |  |  |  | m |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | r/min |  |  |  |  |  | KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （NPSH）r |  |  |  |  | Kg |  |  |
| 80-100(I) |  | 80 |  |  |  |  |  | 70 100 130 |  |  |  |  |  | 19.4 27.8 36.1 |  |  |  | 13.6 12.5 11 |  |  |  |  |  | 66 76 75 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 108 |  |  |
| 80-100(I)A |  | 80 |  |  |  |  |  | 62.6 89 116 |  |  |  |  |  | 17.4 24.7 32.2 |  |  |  | 11 10 8.8 |  |  |  |  |  | 64 74 74 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 87 |  |  |
| 80-125(I) |  | 80 |  |  |  |  |  | 70 100 130 |  |  |  |  |  | 19.4 27.8 36.1 |  |  |  | 23.5 20 14 |  |  |  |  |  | 70 76 65 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 163 |  |  |
| 80-125(I)A |  | 80 |  |  |  |  |  | 62.6 89 116 |  |  |  |  |  | 17.4 24.7 32.2 |  |  |  | 19 16 11 |  |  |  |  |  | 68 74 65 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 113 |  |  |
| 80-160(I) |  | 80 |  |  |  |  |  | 70 100 130 |  |  |  |  |  | 19.4 27.8 36.1 |  |  |  | 36.5 32 24 |  |  |  |  |  | 70 76 65 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 184 |  |  |
| 80-160(I)A |  | 80 |  |  |  |  |  | 65.4 93.5 121.6 |  |  |  |  |  | 18.2 26.0 33.8 |  |  |  | 32 28 21 |  |  |  |  |  | 68 74 67 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 174 |  |  |
| 80-160(I)B |  | 80 |  |  |  |  |  | 60.6 86.6 112.5 |  |  |  |  |  | 16.8 24.1 31.3 |  |  |  | 72 24 18 |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 174 |  |  |
| 80-200(I) |  | 80 |  |  |  |  |  | 70 100 130 |  |  |  |  |  | 19.4 27.8 36.1 |  |  |  | 54 50 42 |  |  |  |  |  | 65 74 73 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  | 251 |  |  |
| 80-200(I)A |  | 80 |  |  |  |  |  | 65.4 93.5 121.6 |  |  |  |  |  | 18.2 26.0 33.8 |  |  |  | 47.5 44 37 |  |  |  |  |  | 64 73 72 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 18.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  | 220 |  |  |
| 80-200(I)B |  | 80 |  |  |  |  |  | 61 87 113 |  |  |  |  |  | 16.9 24.2 31.4 |  |  |  | 41 38 32 |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  | 198 |  |  |
| 80-250(I) |  | 80 |  |  |  |  |  | 70 100 130 |  |  |  |  |  | 19.4 27.8 36.1 |  |  |  | 87 80 68 |  |  |  |  |  | 62 69 68 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  | 330 |  |  |
| 80-250(I)A |  | 80 |  |  |  |  |  | 65.4 93.5 121.6 |  |  |  |  |  | 18.2 26.0 33.8 |  |  |  | 76 70 59.5 |  |  |  |  |  | 61 68 67 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  | 315 |  |  |
| 80-250(I)B |  | 80 |  |  |  |  |  | 61 87 113 |  |  |  |  |  | 16.9 24.2 31.4 |  |  |  | 65 60 51 |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  | 315 |  |  |
| 80-315(I) |  | 80 |  |  |  |  |  | 70 100 130 |  |  |  |  |  | 19.4 27.8 36.1 |  |  |  | 132 125 114 |  |  |  |  |  | 55 66 67 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  | 675 |  |  |
| 80-315(I)A |  | 80 |  |  |  |  |  | 66.5 95 123.6 |  |  |  |  |  | 18.5 26.4 34.3 |  |  |  | 119 113 103 |  |  |  |  |  | 55 66 67 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  | 535 |  |  |
| 80-315(I)B |  | 80 |  |  |  |  |  | 63 90 117 |  |  |  |  |  | 17.5 25 32.5 |  |  |  | 106.6 101 92 |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  | 420 |  |  |
| 80-315(I)C |  | 80 |  |  |  |  |  | 58 82 107 |  |  |  |  |  | 16.1 22.8 29.7 |  |  |  | 90 85 76 |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  | 366 |  |  |
| 型号 |  |  | 口径 |  |  |  |  |  | 流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扬程 |  |  |  |  |  |  | 效率 |  |  |  |  | 转速 |  |  |  |  |  | 电机功率 |  |  |  |  |  |  | 必需汽蚀余量 |  |  |  |  |  |  |  | 重量 |
|  |  |  | mm |  |  |  |  |  | m3/h |  |  |  |  |  | L/S |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | r/min |  |  |  |  |  | KW |  |  |  |  |  |  | （NPSH）r |  |  |  |  |  |  |  | Kg |
| 100-100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 70 100 130 |  |  |  |  |  | 19.4 27.8 36.1 |  |  |  |  | 13.6 12.5 11 |  |  |  |  |  |  | 66 76 75 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  | 113 |
| 100-100A |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 62.6 89 116 |  |  |  |  |  | 17.4 47 32.2 |  |  |  |  | 11 10 8.8 |  |  |  |  |  |  | 64 74 74 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  | 91 |
| 100-125 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 70 100 130 |  |  |  |  |  | 19.4 27.8 36.1 |  |  |  |  | 23.5 20 14 |  |  |  |  |  |  | 70 76 65 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  | 169 |
| 100-125A |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 62.6 89 116 |  |  |  |  |  | 17.4 24.7 32.2 |  |  |  |  | 19 16 11 |  |  |  |  |  |  | 68 74 63 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  | 118 |
| 100-160 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 70 100 130 |  |  |  |  |  | 19.4 27.8 36.1 |  |  |  |  | 36.5 32 24 |  |  |  |  |  |  | 70 76 65 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  | 191 |
| 100-160A |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 65.4 93.5 121.6 |  |  |  |  |  | 18.2 26.0 33.8 |  |  |  |  | 32 28 21 |  |  |  |  |  |  | 68 74 67 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  | 181 |
| 100-160B |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 60.6 86.6 112.5 |  |  |  |  |  | 16.8 24.1 31.3 |  |  |  |  | 27 24 18 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  | 181 |
| 100-200 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 70 100 130 |  |  |  |  |  | 19.4 27.8 36.1 |  |  |  |  | 54 50 42 |  |  |  |  |  |  | 65 74 73 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 245 |
| 100-200A |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 65.4 93.5 121.6 |  |  |  |  |  | 18.2 26.0 33.8 |  |  |  |  | 47.5 44 37 |  |  |  |  |  |  | 64 73 72 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 18.5 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 215 |
| 100-200B |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 61 87 113 |  |  |  |  |  | 16.9 24.2 31.4 |  |  |  |  | 41 38 32 |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 193 |
| 100-250 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 70 100 130 |  |  |  |  |  | 19.4 27.8 36.1 |  |  |  |  | 37 80 68 |  |  |  |  |  |  | 62 69 68 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 345 |
| 100-250A |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 65.4 93.5 121.6 |  |  |  |  |  | 18.2 26.0 33.8 |  |  |  |  | 76 70 59.5 |  |  |  |  |  |  | 61 68 67 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 330 |
| 100-250B |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 61 87 113 |  |  |  |  |  | 16.9 24.2 31.4 |  |  |  |  | 65 60 51 |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 330 |
| 100-315 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 70 100 130 |  |  |  |  |  | 19.4 27.8 36.1 |  |  |  |  | 132 125 114 |  |  |  |  |  |  | 55 66 67 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 689 |
| 100-315A |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 66.5 95 123.6 |  |  |  |  |  | 18.5 26.4 34.3 |  |  |  |  | 119 113 103 |  |  |  |  |  |  | 65 66 67 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 549 |
| 100-315B |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 63 90 117 |  |  |  |  |  | 17.5 25 32.5 |  |  |  |  | 106.6 101 92 |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 439 |
| 100-315C |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 58 82 107 |  |  |  |  |  | 16.1 22.8 29.7 |  |  |  |  | 90 85 76 |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 385 |
| 型号 |  |  | 口径 |  |  |  |  |  | 流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扬程 |  |  |  |  |  |  | 效率 |  |  |  |  | 转速 |  |  |  |  |  | 电机功率 |  |  |  |  |  |  | 必需汽蚀余量 |  |  |  |  |  |  |  | 重量 |
|  |  |  | mm |  |  |  |  |  | m3/h |  |  |  |  |  | L/S |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | r/min |  |  |  |  |  | KW |  |  |  |  |  |  | （NPSH）r |  |  |  |  |  |  |  | Kg |
| 100-100(I) |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 96 160 192 |  |  |  |  |  | 26.7 44.4 53.3 |  |  |  |  | 14 12.5 10 |  |  |  |  |  |  | 64 73 70 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  | 115 |
| 100-125(I) |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 96 160 192 |  |  |  |  |  | 26.7 44.4 53.3 |  |  |  |  | 24 20 14 |  |  |  |  |  |  | 62 74 69 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  | 168 |
| 100-125(I)A |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 84 140 168 |  |  |  |  |  | 23.3 39 46.7 |  |  |  |  | 20 17 12 |  |  |  |  |  |  | 64 72 68 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  | 168 |
| 100-160(I) |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 96 160 192 |  |  |  |  |  | 26.7 44.4 53.3 |  |  |  |  | 36 32 27 |  |  |  |  |  |  | 69 79 75 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 5.6 |  |  |  |  |  |  |  | 210 |
| 100-160(I)A |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 84 140 168 |  |  |  |  |  | 23.3 39 46.7 |  |  |  |  | 32 28 23.5 |  |  |  |  |  |  | 66 76 72 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 18.5 |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  | 210 |
| 100-200(I) |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 96 160 192 |  |  |  |  |  | 26.7 44.4 53.3 |  |  |  |  | 53 50 45 |  |  |  |  |  |  | 69 79 78 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  | 5.2 |  |  |  |  |  |  |  | 402 |
| 100-200(I)A |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 84 140 168 |  |  |  |  |  | 23.3 39 46.7 |  |  |  |  | 48 45 40 |  |  |  |  |  |  | 64 74 73 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  | 395 |
| 100-200(I)B |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 60 100 120 |  |  |  |  |  | 16.7 27.8 33.3 |  |  |  |  | 43 40 36 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  | 360 |
| 100-250(I) |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 96 160 192 |  |  |  |  |  | 26.7 44.4 53.3 |  |  |  |  | 83 80 72 |  |  |  |  |  |  | 65 77 74 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 4.8 |  |  |  |  |  |  |  | 560 |
| 100-250(I)A |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 84 140 168 |  |  |  |  |  | 23.3 39 46.7 |  |  |  |  | 75 72 65 |  |  |  |  |  |  | 60 72 69 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  | 420 |
| 100-250(I)B |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 60 100 120 |  |  |  |  |  | 16.7 27.8 33.3 |  |  |  |  | 68 65 58 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 100-350 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 60 100 120 |  |  |  |  |  | 16.7 27.8 33.3 |  |  |  |  | 153.6 150 142 |  |  |  |  |  |  | 72 57 74 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 950 |
| 100-350A |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 61 87 113 |  |  |  |  |  | 16.9 24.2 31.4 |  |  |  |  | 145.6 142 134 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 830 |
| 100-350B |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 58 82 107 |  |  |  |  |  | 16.1 22.8 29.7 |  |  |  |  | 138.6 135 127 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 600 |
| 型号 |  |  | 口径 |  |  |  |  |  | 流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扬程 |  |  |  |  |  |  | 效率 |  |  |  |  | 转速 |  |  |  |  |  | 电机功率 |  |  |  |  |  |  | 必需汽蚀余量 |  |  |  |  |  |  |  | 重量 |
|  |  |  | mm |  |  |  |  |  | m3/h |  |  |  |  |  | L/S |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | r/min |  |  |  |  |  | KW |  |  |  |  |  |  | （NPSH）r |  |  |  |  |  |  |  | Kg |
| 125-100 |  |  | 125 |  |  |  |  |  | 96 160 192 |  |  |  |  |  | 26.7 44.4 53.3 |  |  |  |  | 13 12.5 12 |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
| 125-100A |  |  | 125 |  |  |  |  |  | 86 143 172 |  |  |  |  |  | 23.9 39.7 47.8 |  |  |  |  | 10.4 10 9.6 |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 125 |
| 125-125 |  |  | 125 |  |  |  |  |  | 96 160 192 |  |  |  |  |  | 26.7 44.4 53.3 |  |  |  |  | 22.6 20 17 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 220 |
| 125-125A |  |  | 125 |  |  |  |  |  | 86 143 172 |  |  |  |  |  | 23.9 39.7 47.8 |  |  |  |  | 18 16 13.6 |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 210 |
| 125-160 |  |  | 125 |  |  |  |  |  | 96 160 192 |  |  |  |  |  | 26.7 44.4 53.3 |  |  |  |  | 36 32 28 |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 265 |
| 125-160A |  |  | 125 |  |  |  |  |  | 90 150 180 |  |  |  |  |  | 25 41.7 50 |  |  |  |  | 31.5 28 24.5 |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 18.5 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 230 |
| 125-160B |  |  | 125 |  |  |  |  |  | 83 138 166 |  |  |  |  |  | 21.7 38.3 46.1 |  |  |  |  | 27 24 21 |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 215 |
| 125-200 |  |  | 125 |  |  |  |  |  | 96 160 192 |  |  |  |  |  | 26.7 44.4 53.3 |  |  |  |  | 55 50 46 |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  | 395 |
| 125-200A |  |  | 125 |  |  |  |  |  | 90 150 180 |  |  |  |  |  | 25 41.7 50 |  |  |  |  | 48.4 44 40.5 |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  | 380 |
| 125-200B |  |  | 125 |  |  |  |  |  | 83 138 166 |  |  |  |  |  | 21.7 38.3 46.1 |  |  |  |  | 41.3 37.5 34.5 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  | 320 |
| 125-250 |  |  | 125 |  |  |  |  |  | 96 160 192 |  |  |  |  |  | 26.7 44.4 53.3 |  |  |  |  | 87 80 73 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  | 580 |
| 125-250A |  |  | 125 |  |  |  |  |  | 90 150 180 |  |  |  |  |  | 25 41.7 50 |  |  |  |  | 76 70 84 |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  | 490 |
| 125-250B |  |  | 125 |  |  |  |  |  | 83 138 166 |  |  |  |  |  | 21.7 38.3 46.1 |  |  |  |  | 65 60 55 |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  | 430 |
| 125-315 |  |  | 125 |  |  |  |  |  | 96 160 192 |  |  |  |  |  | 26.7 44.7 53.3 |  |  |  |  | 133 125 119 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  | 790 |
| 125-315A |  |  | 125 |  |  |  |  |  | 90 150 180 |  |  |  |  |  | 25 41.7 50 |  |  |  |  | 117 110 104.6 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  | 710 |
| 125-315B |  |  | 125 |  |  |  |  |  | 86 143 172 |  |  |  |  |  | 23.9 39.7 47.8 |  |  |  |  | 106.4 100 95.2 |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  | 705 |
| 125-315C |  |  | 125 |  |  |  |  |  | 80.5 134 161 |  |  |  |  |  | 22.4 37.2 44.7 |  |  |  |  | 96 88 86 |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  | 585 |
| 型号 |  |  | 口径 |  |  |  |  |  | 流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扬程 |  |  |  |  |  |  | 效率 |  |  |  |  | 转速 |  |  |  |  |  | 电机功率 |  |  |  |  |  |  | 必需汽蚀余量 |  |  |  |  |  |  |  | 重量 |
|  |  |  | mm |  |  |  |  |  | m3/h |  |  |  |  |  | L/S |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | r/min |  |  |  |  |  | KW |  |  |  |  |  |  | （NPSH）r |  |  |  |  |  |  |  | Kg |
| 150-125 |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 96 160 192 |  |  |  |  |  | 26.7 44.4 53.3 |  |  |  |  | 22.6 24 17 |  |  |  |  |  |  | 66 76 76 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 210 |
| 150-125A |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 90 150 180 |  |  |  |  |  | 25 41.7 50 |  |  |  |  | 18 16 13.6 |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 130 |
| 150-160 |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 96 160 192 |  |  |  |  |  | 26.7 44.4 53.3 |  |  |  |  | 36 32 27 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 270 |
| 150-160A |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 90 150 180 |  |  |  |  |  | 25 41.7 50 |  |  |  |  | 32 28 23.5 |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 18.5 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 230 |
| 150-160B |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 84 140 168 |  |  |  |  |  | 23.3 39 46.7 |  |  |  |  | 27 24 21 |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 220 |
| 150-200 |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 140 200 260 |  |  |  |  |  | 38.9 55.6 72.2 |  |  |  |  | 13.8 12.5 10.6 |  |  |  |  |  |  | 68 78 78 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  | 265 |
| 150-200A |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 125 176 232.5 |  |  |  |  |  | 34.7 49.7 64.6 |  |  |  |  | 11 10 8.5 |  |  |  |  |  |  | 66 76 76 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  | 244 |
| 150-200B |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 84 140 168 |  |  |  |  |  | 23.3 39 46.7 |  |  |  |  | 41 38 34 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 275 |
| 150-250 |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 140 200 260 |  |  |  |  |  | 38.9 55.6 72.2 |  |  |  |  | 21.8 20 17 |  |  |  |  |  |  | 73 79 77 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 18.5 |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 150-250A |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 129 184.4 240 |  |  |  |  |  | 35.8 51.2 66.7 |  |  |  |  | 18.5 17 14.4 |  |  |  |  |  |  | 72 78 76 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  | 262 |
| 150-250B |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 117 167 217.5 |  |  |  |  |  | 32.5 46.4 60.4 |  |  |  |  | 15.2 14 12 |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  | 241 |
| 150-315 |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 140 200 260 |  |  |  |  |  | 38.9 55.6 72.2 |  |  |  |  | 33.8 32 28 |  |  |  |  |  |  | 70 78 73 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  | 410 |
| 150-315A |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 131 187 243 |  |  |  |  |  | 36.4 51.9 67.5 |  |  |  |  | 29.5 28 24.5 |  |  |  |  |  |  | 69 77 77 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  | 335 |
| 150-315B |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 121 173 225 |  |  |  |  |  | 33.5 48.1 62.5 |  |  |  |  | 25 24 21 |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 18.5 |  |  |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  | 315 |
| 150-350 |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 96 160 192 |  |  |  |  |  | 26.7 44.4 53.3 |  |  |  |  | 153.6 150 142.8 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  | 970 |
| 150-350A |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 90 150 180 |  |  |  |  |  | 25 41.7 50 |  |  |  |  | 145.6 142 134.8 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 5.2 |  |  |  |  |  |  |  | 790 |
| 150-350B |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 84 140 168 |  |  |  |  |  | 23.3 39 46.7 |  |  |  |  | 138.6 135 127.8 |  |  |  |  |  |  | 65 76 74 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  | 705 |
| 150-400 |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 140 200 260 |  |  |  |  |  | 38.9 55.6 72.2 |  |  |  |  | 53 50 44 |  |  |  |  |  |  | 68 75 71 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  | 490 |
| 150-400A |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 131 187 243 |  |  |  |  |  | 36.4 51.9 67.5 |  |  |  |  | 46.6 44 38.3 |  |  |  |  |  |  | 67 74 70 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  | 454 |
| 150-400B |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 122 174 226.5 |  |  |  |  |  | 33.9 48.3 62.9 |  |  |  |  | 40 38 33 |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  | 435 |
| 150-400C |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 112 160 208 |  |  |  |  |  | 31.1 44.4 57.8 |  |  |  |  | 34 32 28 |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  | 365 |
| 型号 |  |  | 口径 |  |  |  |  |  | 流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扬程 |  |  |  |  |  |  | 效率 |  |  |  |  | 转速 |  |  |  |  |  | 电机功率 |  |  |  |  |  |  | 必需汽蚀余量 |  |  |  |  |  |  |  | 重量 |
|  |  |  | mm |  |  |  |  |  | m3/h |  |  |  |  |  | L/S |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | r/min |  |  |  |  |  | KW |  |  |  |  |  |  | （NPSH）r |  |  |  |  |  |  |  | Kg |
| 150-250(I) |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 120 200 240 |  |  |  |  |  | 33.3 55.6 66.7 |  |  |  |  | 87 80 72 |  |  |  |  |  |  | 65 76 74 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  | 702 |
| 150-250(I)A |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 112 187 224 |  |  |  |  |  | 31.1 51.9 62.2 |  |  |  |  | 76 70 63 |  |  |  |  |  |  | 64 75 73 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  | 561 |
| 150-250(I)B |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 104 173 208 |  |  |  |  |  | 28.9 48.1 57.8 |  |  |  |  | 65 60 54 |  |  |  |  |  |  | 63 74 72 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  | 460 |
| 150-315(I) |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 120 200 240 |  |  |  |  |  | 33.3 55.6 66.7 |  |  |  |  | 133 125 120 |  |  |  |  |  |  | 58 73 75 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  | 980 |
| 150-315(I)A |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 112 187 224 |  |  |  |  |  | 31.1 51.9 62.2 |  |  |  |  | 116 110 105 |  |  |  |  |  |  | 57 72 74 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  | 800 |
| 150-315(I)B |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 104 173 208 |  |  |  |  |  | 28.9 48.1 57.8 |  |  |  |  | 100 95 91 |  |  |  |  |  |  | 55 70 72 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  | 724 |
| 型号 |  |  | 口径 |  |  |  |  |  | 流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扬程 |  |  |  |  |  |  | 效率 |  |  |  |  | 转速 |  |  |  |  |  | 电机功率 |  |  |  |  |  |  | 必需汽蚀余量 |  |  |  |  |  |  |  | 重量 |
|  |  |  | mm |  |  |  |  |  | m3/h |  |  |  |  |  | L/S |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | r/min |  |  |  |  |  | KW |  |  |  |  |  |  | （NPSH）r |  |  |  |  |  |  |  | Kg |
| 200-200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 140 200 260 |  |  |  |  |  | 38.9 55.6 72.2 |  |  |  |  | 13.8 12.5 10.6 |  |  |  |  |  |  | 68 78 78 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  | 265 |
| 200-200A |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 125 179 232.5 |  |  |  |  |  | 34.7 49.7 64.6 |  |  |  |  | 11 10 8.5 |  |  |  |  |  |  | 66 76 76 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  | 244 |
| 200-250 |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 140 200 260 |  |  |  |  |  | 21.8 20 17 |  |  |  |  | 21.8 20 17 |  |  |  |  |  |  | 73 79 77 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 18.5 |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  | 305 |
| 200-250A |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 129 184.4 240 |  |  |  |  |  | 18.5 17 14.4 |  |  |  |  | 18.5 17 14.4 |  |  |  |  |  |  | 72 78 76 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  | 267 |
| 200-250B |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 117 167 217.5 |  |  |  |  |  | 15.2 14 12 |  |  |  |  | 15.2 14 12 |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  | 246 |
| 200-315 |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 140 200 260 |  |  |  |  |  | 33.8 32 28 |  |  |  |  | 33.8 32 28 |  |  |  |  |  |  | 70 78 78 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  | 417 |
| 200-315A |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 131 189 243 |  |  |  |  |  | 29.5 28 24.5 |  |  |  |  | 29.5 28 24.5 |  |  |  |  |  |  | 69 77 77 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  | 342 |
| 200-315B |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 121 173 225 |  |  |  |  |  | 25 24 21 |  |  |  |  | 25 24 21 |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 18.5 |  |  |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  | 322 |
| 200-400 |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 140 200 260 |  |  |  |  |  | 53 50 44 |  |  |  |  | 53 50 44 |  |  |  |  |  |  | 68 75 71 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  | 498 |
| 200-400A |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 131 187 243 |  |  |  |  |  | 46.6 44 38.3 |  |  |  |  | 46.6 44 38.3 |  |  |  |  |  |  | 67 74 70 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  | 462 |
| 200-400B |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 122 174 226.5 |  |  |  |  |  | 40 38 33 |  |  |  |  | 40 38 33 |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  | 443 |
| 200-400C |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 112 160 208 |  |  |  |  |  | 34 32 28 |  |  |  |  | 34 32 28 |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  | 373 |
| 型号 |  |  |  |  | 口径 |  |  |  |  |  | 流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扬程 |  |  |  |  | 效率 |  |  |  |  | 转速 |  |  |  |  |  | 电机功率 |  |  |  |  |  |  | 必需汽蚀余量 |  |  |  |  |  |  |  | 重量 |  |
|  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  | m3/h |  |  |  | L/S |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | % |  |  |  |  | r/min |  |  |  |  |  | KW |  |  |  |  |  |  | （NPSH）r |  |  |  |  |  |  |  | Kg |  |
| 200-200(I) |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 280 400 520 |  |  |  | 77.8 111.1 144 |  |  |  |  |  | 13.4 12.5 10.5 |  |  |  |  | 70 80 79 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 382 |  |
| 200-200(I)A |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 250 358 465 |  |  |  | 69.4 90.4 129.2 |  |  |  |  |  | 10.7 10 8.5 |  |  |  |  | 68 73 77 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 18.5 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 346 |  |
| 200-250(I) |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 280 400 520 |  |  |  | 77.8 111.1 144 |  |  |  |  |  | 22.2 20 14 |  |  |  |  | 75 80 72 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 475 |  |
| 200-250(I)A |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 250 358 465 |  |  |  | 69.4 99.4 129.2 |  |  |  |  |  | 18 16 11.2 |  |  |  |  | 73 78 70 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 405 |  |
| 200-250(I)B |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 226 322 419 |  |  |  | 62.8 89.4 116.4 |  |  |  |  |  | 14.4 13 7.3 |  |  |  |  | 70 75 67 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 18.5 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 387 |  |
| 200-315(I) |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 280 400 520 |  |  |  | 77.8 111.4 144 |  |  |  |  |  | 36 32 26 |  |  |  |  | 73 80 75 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 675 |  |
| 200-315(I)A |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 262 374 486 |  |  |  | 72.8 103.9 135 |  |  |  |  |  | 31.5 28 23 |  |  |  |  | 72 79 74 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 560 |  |
| 200-315(I)B |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 242 346 450 |  |  |  | 67.3 96.1 125 |  |  |  |  |  | 27 24 19.5 |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 535 |  |
| 200-400(I) |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 280 400 520 |  |  |  | 77.8 111.4 144 |  |  |  |  |  | 54.5 50 39 |  |  |  |  | 75 81 77 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 830 |  |
| 200-400(I)A |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 262 374 486 |  |  |  | 72.8 103.9 135 |  |  |  |  |  | 48 44 34 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 830 |  |
| 200-400(I)B |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 242 346 450 |  |  |  | 67.2 96.1 125 |  |  |  |  |  | 41.4 38 29.6 |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  | 685 |  |
| 200-400(I)C |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 224 320 416 |  |  |  | 62.2 88.9 115.6 |  |  |  |  |  | 34.9 32 25 |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  | 580 |  |
| 型号 |  |  |  |  | 口径 |  |  |  |  |  | 流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扬程 |  |  |  |  | 效率 |  |  |  |  | 转速 |  |  |  |  |  | 电机功率 |  |  |  |  |  |  | 必需汽蚀余量 |  |  |  |  |  |  |  | 重量 |  |
|  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  | m3/h |  |  |  | L/S |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | % |  |  |  |  | r/min |  |  |  |  |  | KW |  |  |  |  |  |  | （NPSH）r |  |  |  |  |  |  |  | Kg |  |
| 250-250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  | 350 550 650 |  |  |  | 97.2 152.8 180.5 |  |  |  |  |  | 22 20 16 |  |  |  |  | 78 82 81 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  | 620 |  |
| 250-250A |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  | 300 500 600 |  |  |  | 83.3 139 166.7 |  |  |  |  |  | 18.3 17 14 |  |  |  |  | 76 80 80 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  | 550 |  |
| 250-235 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  | 300 500 600 |  |  |  | 83.3 139 166.7 |  |  |  |  |  | 14 12.5 11 |  |  |  |  | 73 78 70 |  |  |  |  | 1480 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  | 410 |  |
| 250-300 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  | 300 500 600 |  |  |  | 83.3 139 166.7 |  |  |  |  |  | 22 20 16 |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  | 1480 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  | 550 |  |
| 250-315 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  | 350 550 650 |  |  |  | 97.2 152.8 180.5 |  |  |  |  |  | 34 32 28 |  |  |  |  | 76 80 79 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  | 890 |  |
| 250-315A |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  | 300 500 600 |  |  |  | 83.3 139 166.7 |  |  |  |  |  | 29.5 28 24 |  |  |  |  | 74 78 77 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  | 690 |  |
| 250-315B |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  | 260 450 520 |  |  |  | 72.2 125 144.4 |  |  |  |  |  | 25 24 20 |  |  |  |  | 70 74 72 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  | 620 |  |
| 250-400 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  | 300 500 600 |  |  |  | 83.3 139 166.7 |  |  |  |  |  | 54.5 50 39 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 1480 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  | 1530 |  |
| 型号 |  |  |  |  | 口径 |  |  |  |  |  | 流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扬程 |  |  |  |  | 效率 |  |  |  |  | 转速 |  |  |  |  |  | 电机功率 |  |  |  |  |  |  | 必需汽蚀余量 |  |  |  |  |  |  |  | 重量 |  |
|  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  | m3/h |  |  |  | L/S |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | % |  |  |  |  | r/min |  |  |  |  |  | KW |  |  |  |  |  |  | （NPSH）r |  |  |  |  |  |  |  | Kg |  |
| 300-235 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 480 720 900 |  |  |  | 133.3 200 250 |  |  |  |  |  | 20 18 15.5 |  |  |  |  | 77 81 74 |  |  |  |  | 970 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  | 1120 |  |
| 300-235A |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 438 607 821 |  |  |  | 121.7 182.5 228.1 |  |  |  |  |  | 16.5 15 13 |  |  |  |  | 75 79 72 |  |  |  |  | 970 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  | 1030 |  |
| 300-235B |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 400 600 750 |  |  |  | 111.1 167.0 208.3 |  |  |  |  |  | 14 12.5 11 |  |  |  |  | 73 77 70 |  |  |  |  | 970 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  | 890 |  |
| 300-300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 480 720 900 |  |  |  | 133.3 200 250 |  |  |  |  |  | 31 28 25 |  |  |  |  | 77 81 77 |  |  |  |  | 970 |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  |
| 300-300A |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 444 666 833 |  |  |  | 123.3 185 231.4 |  |  |  |  |  | 26.5 24 21.5 |  |  |  |  | 76 80 76 |  |  |  |  | 970 |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  |
| 300-300B |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 415 623 779 |  |  |  | 115.3 173.1 261.4 |  |  |  |  |  | 23 21 18.5 |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  | 970 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  | 1170 |  |
| 300-380 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 480 720 900 |  |  |  | 133.3 200 250 |  |  |  |  |  | 48 44 34 |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  | 970 |  |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  | 1900 |  |
| 300-380A |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 444 666 833 |  |  |  | 123.3 185 231.4 |  |  |  |  |  | 41.4 38 30 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 970 |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  | 1700 |  |
| 300-380B |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 409 614 767 |  |  |  | 113.6 170.6 213.1 |  |  |  |  |  | 35 32 25 |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  | 970 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  | 1530 |  |
| 300-235(I) |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 718 1080 1345 |  |  |  | 199.4 300 373.6 |  |  |  |  |  | 44.6 40 34.6 |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  | 1680 |  |
| 300-235(I)A |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 642 965 1203 |  |  |  | 178.3 268.1 334.2 |  |  |  |  |  | 35.7 32 27.7 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  | 1400 |  |

ISGB、IRGB、IHGB便拆立式管道离心泵起动与停车

起动前准备

1、用手拨转泵轴或泵联轴器，叶轮应无卡磨现象，转动灵活。

2、打开进口阀门，打开排气阀使液体充满整个泵腔，然后关闭排气阀。^

3、用手盘动泵轴以使润滑液进入机械密封端面。

4、点动电机，确定转向是否正确。

起动与运行

1、全开进口阀门，关闭吐出管路阀门。

2、接通电源，当泵达到正常转速后，再逐渐打开吐出管路上阀门，并调节到所需工况。

3、注意观察仪表读数，检查轴封泄漏情况，正常时机械密封泄漏量≤3滴/分，检査电机、轴承处温升≤70℃， 如果发现异常情况，应及时处理。

停车

1、逐渐关闭吐出管路阀门，切断电源。

2、关闭进口阀门。

3、如环境温度低于0℃，应将泵内液体放尽，以免冻裂。

4、如长期停用.应将泵拆卸清洗.包装保管。

ISGB、IRGB、IHGB便拆立式管道离心泵维护与保养

运行中的维护与保养

1、迸水管路必须高度密封。

2、禁止泵在汽蚀状态下长期运行。

3、禁止泵在大流量运行时，电机超电流长期运行。

4、定时检査泵运行中电机电流值，不得超过电机额定电流。

5、泵在运行过程中应有专人看管，以免发生意外。

6、泵每运行500小时应对轴承迸行加油。电机功率大于11KW配有加油装置.可用高压油枪直接注入，以保证轴承润滑优良。

7、泵迸行长期运行后，由于机械磨损，使机组噪声及振动增大吋，应停车检査，必要吋可更換易损零件及轴承，机组大修期一般为一年。

机械密封维护与保养

1-机械密封润滑应清洁无固体颗粒。2、严禁机械密封在干磨惰况下工作。

3、起动前应盘动泵(电机)几圈，以免突然起动造成密封环断裂损坏。

ISGB、IRGB、IHGB便拆立式管道离心泵故障与排除方法

| 故障现象 | 可能产生的原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 1.水泵不出水 | a. 进出口阀门未打开，进同管路阻塞，叶轮流道阻塞。 b. 电机运行方向不对，电机缺相。 c. 吸入管漏气。 d. 泵没灌满液体，泵腔内有空气。 e. 进口供水不足，吸程过高，底阀漏水。 f. 管路阻力过大。 | a. 检查，去除阻塞物。 b. 调整电机方向，紧固电机接线， c. 拧紧各密封面，排除空气。 d. 打开泵上盖或打开排气阀，排尽空气。 e. 停机检查、调整（并网自来水管和带吸程使用易出现此现象）。 f. 减少管路弯道，重新选泵。 |
| 2.水泵流量不足 | a. 先按1.原因检查。 b. 管道、叶轮流道部分阻塞，水垢沉积、阀门开度不足。 c. 电压偏低，转速不符合要求。 d. 叶轮磨损。 | a. 先按1.排除。 b. 去除阻塞物，重新调整阀门开度。 c. 稳压。 d. 更换叶轮。 |
| 3.功率过大 | a. 超过额定流量使用。 b. 吸程过高。 c. 泵轴承磨损。 d. 泵选型不当。 | a. 调节流量关小出口阀门。 b. 降低吸程。 c. 更换轴承。 d. 重新选泵。， |
| 4.杂音振动 | a. 管路支撑不稳。 b. 液体混有气体。 c. 产生汽蚀。 d. 轴承损坏。 e. 电机超载发热运行。 | a. 稳固管路。 b. 提高吸入压力、排气。 c. 降低真空度。 d. 更换轴承。 e. 调整按5. |
| 5.电机发热 | a. 流量过大，超载运行。 b. 碰擦。 c. 电机轴承损坏。 d. 电压偏低。 | a. 关小出口阀。 b. 检查排除。 c. 更换轴承。 d. 稳压。 |
| 6.水泵漏水 | a. 机械密封磨损。 b. 泵体有砂孔或破裂。 c. 密封面不平整。 d. 安装螺检松懈。 | a. 更换。 b. 焊补或更换。 c. 修整。 d. 紧固。 |

水泵订货说明以及后期维护说明

小贴士1：订货时请注明具体技术参数、使用工况以及使用介质特性，以便能为您选择最合适的产品。

小贴士2：泵长期运行后，由于机械磨损，使机组噪音及振动增大时，应停机检查，必要时需更换易

损件（机械密封、叶轮、轴承、轴套等），机组大修期一般为一年。

小贴士3：泵每运行500小时应对轴承进行加油。

小贴士4：此泵因采用柔性轴，稳定性及寿命均不如DL型多级泵，推荐做生活稳压之用或用于非长期使用或不间断使用的供水场合。

小贴士5：90KW以上大功率水泵，因稳定性关系，不推荐使用立式单级泵。

小贴士6：长期不间断使用此泵，推荐配备备用水泵，并用控制柜定时切换，以延长水泵使用寿命

小贴士7：油泵标准配备铝青铜叶轮与防爆电机，若有不同材质要求，请另行注明

小贴士8：此泵严禁长期处于低扬程状态下运行，否则易使电机过载而烧毁。