详细信息：

磁力管道离心泵是本单位在十多年设计制造卧式磁力泵经验基础上开发的一种新型管道泵，它既具有ISG型管道离心泵的特点、又具有磁力化工泵的优点，是最新一代的无泄漏管道离心泵.

◆特 点

1、进行无泄漏运转，可输送易燃、易爆、剧毒及腐蚀介质；

2、材质优良，泵体、叶轮、隔离套等过流部件均采用优质不锈钢制造；

3、轴套采用高耐磨的碳化硅、碳化钨，滑动轴承采用碳石M106K，并设置了润滑油槽，有效地保证泵的使用寿命；

4、立式安装，结构紧凑、占地面积小；

5、振动小，噪音低，运行特别平稳；

6、泵的绝大多数零部件与CQB系列磁力泵互换，泵的性能与CQB系列相同；流量为3.2-100m 3 /h;扬程为20-80m;功率为0.75-75Kw

磁力泵--安装和使用

一、磁力泵应水平安装，不宜竖立，塑料泵不得承受管路重量，对于特殊垂直安装的场合，电机务必朝上。

二、当抽吸液面高于泵轴心线时，起动前打开吸入管道阀门即可，若抽吸液面低于泵轴心线时，管道需配底阀

三、泵使用前应进行检查，电机风叶转动要灵活，无卡住及异常声响，各紧固件要紧固。

四、查电机旋转方www.fqbfw.com/向是否与磁力泵转向标记一致.

五、电机启动后,缓慢打开排出阀,待泵进入正常工作状态后,再将排出阀调到所需开度.

六、泵停止工作前,应先关闭排出阀门,然后关闭吸入管阀门.

磁力泵--使用注意事项

一、因磁力泵轴承的冷却和润滑是靠被输送的介质，所以绝对禁止空运转，同时避免在工作中途停电后再启动时所造成载时空载运转。

二、当抽吸液面高于泵轴心线时，起动前打开吸入管道阀门即可，若抽吸液面低于泵轴心线时，管道需配底阀

三、泵使用中环境应小于40℃、电机温升不得超过75℃。

四、被输送的介质及其温度应在泵材允许范围内。工程塑料泵的使用温度＜60℃，金属泵的使用温度小于100℃，输送吸入压力不大于0.2MPa，最大工作压力1.6MPa、密度不大于1600kg/m 3,粒度不大于30×10-6m2/S的不含硬颗料和纤维的液体。

五、对于输送液为易沉淀结晶的介质，使用后应及时清洗，排净泵内积液。

六、磁力泵运行500小时后，应拆轴承和端面动环的磨损情况若轴承和轴套的间隙大于0.5~1mm,叶轮轴向窜动1.5~2mm时，应更换轴承和轴向动环。

■结 构 图：

| 1 | 泵壳 | 2 | 叶轮 | 3 | 密封环 | 4 | 轴承体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 隔离套 | 6 | 止推环 | 7 | 轴承 | 8 | 轴套 |
| 9 | 轴 | 10 | 内磁钢总成 | 11 | 螺母 | 12 | 联接架 |
| 13 | 外磁钢总成 | 14 | 电机 |  |  |  |  |

■主要性能参数

| 型 号 | 口径(mm) |  | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kw) | 电 压 (v) | 材 质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进口 | 出口 |  |  |  |  |  |
| CQB16-8L | 16 | 16 | 1.5 | 8 | 0.12 | 220/380 | 不 锈 钢 |
| CQB20-12L | 20 | 20 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 |  |
| CQB25-15L | 25 | 25 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 |  |
| CQB32-15L | 32 | 32 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 |  |
| CQB32-28L | 32 | 32 | 6.6 | 28 | 1.1 | 380 |  |
| CQB32-32L | 32 | 32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 380 |  |
| CQB40-20L | 40 | 40 | 10.8 | 20 | 2.2 | 380 |  |
| CQB40-32L | 40 | 40 | 12 | 32 | 4 | 380 |  |
| CQB40-50L | 40 | 40 | 6.3 | 50 | 5.5 | 380 |  |
| CQB50-25L | 50 | 50 | 14.4 | 25 | 4 | 380 |  |
| CQB50-40L | 50 | 50 | 13.2 | 40 | 4 | 380 |  |
| CQB50-50L | 50 | 50 | 13.2 | 50 | 5.5 | 380 |  |
| CQB50-80L | 50 | 50 | 12.5 | 80 | 18.5 | 380 |  |
| CQB65-25L | 65 | 65 | 15 | 25 | 5.5 | 380 |  |
| CQB65-35L | 65 | 65 | 27 | 35 | 7.5 | 380 |  |
| CQB65-50L | 65 | 65 | 25 | 50 | 15 | 380 |  |
| CQB65-80L | 65 | 65 | 25 | 80 | 22 | 380 |  |
| CQB80-20L | 80 | 80 | 50 | 20 | 7.5 | 380 |  |
| CQB80-32L | 80 | 80 | 50 | 32 | 15 | 380 |  |
| CQB80-50L | 80 | 80 | 50 | 50 | 22 | 380 |  |
| CQB80-80L | 80 | 80 | 50 | 80 | 37 | 380 |  |
| CQB100-20L | 100 | 100 | 100 | 20 | 15 | 380 |  |
| CQB100-32L | 100 | 100 | 100 | 32 | 22 | 380 |  |
| CQB100-50L | 100 | 100 | 100 | 50 | 37 | 380 |  |
| CQB100-80L | 100 | 100 | 100 | 80 | 55 | 380 |  |
| 注:表中CQB20-12---CQB100-80都可配防爆电机 |  |  |  |  |  |  |  |

水泵订货说明以及后期维护说明

小贴士1：订货时请注明具体技术参数、使用工况以及使用介质特性，以便能为您选择最合适的产品。

小贴士2：泵长期运行后，由于机械磨损，使机组噪音及振动增大时，应停机检查，必要时需更换易

损件（机械密封、叶轮、轴承、轴套等），机组大修期一般为一年。

小贴士3：泵每运行500小时应对轴承进行加油。

小贴士4：此泵因采用柔性轴，稳定性及寿命均不如DL型多级泵，推荐做生活稳压之用或用于非长期使用或不间断使用的供水场合。

小贴士5：90KW以上大功率水泵，因稳定性关系，不推荐使用立式单级泵。

小贴士6：长期不间断使用此泵，推荐配备备用水泵，并用控制柜定时切换，以延长水泵使用寿命

小贴士7：油泵标准配备铝青铜叶轮与防爆电机，若有不同材质要求，请另行注明

小贴士8：此泵严禁长期处于低扬程状态下运行，否则易使电机过载而烧毁。