CQ系列磁力传动离心泵--产品简介

CQ型磁力传动离心泵(简称磁力泵)，是应用现代磁学原理。采用内外磁钢推拉传递，磁路中间用隔离套将液体封闭在隔离套内，以静密封代动密封。彻底解决了其它泵机械密封无法避免的跑、冒、滴漏之弊病。该磁力泵是我厂技术人员参考了大量国内外有关资料。按照国标JJB/T774295标准生产，其技术性能达到国外同类产品的选进水平。

CQ系列磁力泵具有结构简单、外型美观、体积小、噪音低、运转可靠、使用维修方便等优点。按材质分为不锈钢和工程塑料两大类。是目前应用最广泛的无泄漏泵。

CQ系列磁力传动离心泵--产品特点

磁力泵以静密封取代动密封,使泵的过流部件处于完全密封状态,彻底解决了其它泵机械密封无法避免的跑、冒、滴之弊病。磁力泵选用耐腐蚀、高强度的工程塑料、刚玉陶瓷，不锈钢等作为制造材料，因此它具有良好的抗腐蚀性能，并可以使被输送介质免受污染。

过流部件彩不锈钢、高密度碳、高纯氧化铝陶瓷、填充聚四氟乙烯等耐腐蚀材料制造，加上无泄漏密封结构设计，确保化学流体的安全输送。

泵的最高效率达到50-55%，泵的设计过程是充分考虑了节能。

结构简单，主要部件模块化，以便于简便快速成的拆卸和检查。易损件可单独更换。

CQ系列磁力传动离心泵--产品用途

CQ型磁力传动离心泵选用耐腐蚀，高强度的不锈钢，工程塑料氮化硅陶瓷等材料制造。适用于石油、化工、制药、电镀、环保、食品、水处理科研机构、国防工业等单位抽送酸、碱、油类、毒液稀有贵重液、挥发性液体、以及循环水设备配套。特别适合易漏、易燃、易爆液体的抽送，选用此泵更为理想。

CQ型磁力传动离心泵具有结构简单、外形美观、体积小、噪音低、运转平稳使用维修方便等优点。按材质分为不锈钢和工程塑料两大类。塑料类零部件均为注塑成型，因而生产效率高，加工成本低，产品极具价格竞争优势是目前应用最广泛的无泄漏泵。

磁力泵--安装和使用

一、磁力泵应水平安装，不宜竖立，塑料泵不得承受管路重量，对于特殊垂直安装的场合，电机务必朝上。

二、当抽吸液面高于泵轴心线时，起动前打开吸入管道阀门即可，若抽吸液面低于泵轴心线时，管道需配底阀

三、泵使用前应进行检查，电机风叶转动要灵活，无卡住及异常声响，各紧固件要紧固。

四、查电机旋转方www.fqbfw.com/向是否与磁力泵转向标记一致.

五、电机启动后,缓慢打开排出阀,待泵进入正常工作状态后,再将排出阀调到所需开度.

六、泵停止工作前,应先关闭排出阀门,然后关闭吸入管阀门.

磁力泵--使用注意事项

一、因磁力泵轴承的冷却和润滑是靠被输送的介质，所以绝对禁止空运转，同时避免在工作中途停电后再启动时所造成载时空载运转。

二、当抽吸液面高于泵轴心线时，起动前打开吸入管道阀门即可，若抽吸液面低于泵轴心线时，管道需配底阀

三、泵使用中环境应小于40℃、电机温升不得超过75℃。

四、被输送的介质及其温度应在泵材允许范围内。工程塑料泵的使用温度＜60℃，金属泵的使用温度小于100℃，输送吸入压力不大于0.2MPa，最大工作压力1.6MPa、密度不大于1600kg/m 3,粒度不大于30×10-6m2/S的不含硬颗料和纤维的液体。

五、对于输送液为易沉淀结晶的介质，使用后应及时清洗，排净泵内积液。

六、磁力泵运行500小时后，应拆轴承和端面动环的磨损情况若轴承和轴套的间隙大于0.5~1mm,叶轮轴向窜动1.5~2mm时，应更换轴承和轴向动环。

CQ系列磁力传动离心泵--性能参数

| 材 料 | 型 号 | 口径(mm) |  | 扬程 | 流量 | 电机功率 | 转速 | 电压 | 吸程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 进口 | 出口 | m | L/min | KW | r/min | V | m |
| 工程塑料 | 8CQ-2 | 8 | 6 | 2 | 15 | 0.025 | 2800 | 220 | 2 |
|  | 10CQ-3 | 10 | 8 | 3 | 19 | 0.025 | 2800 | 220 | 2.5 |
|  | 14CQ-5 | 14 | 10 | 5 | 20 | 0.12 | 2800 | 220/380 | 3 |
|  | 16CQ-8 | 16 | 12 | 8 | 25 | 0.18 | 2800 | 220/380 | 3 |
|  | 20CQ-12 | 20 | 14 | 12 | 50 | 0.37 | 2800 | 220/380 | 4 |
|  | 25CQ-15 | 25 | 20 | 15 | 110 | 1.10 | 2800 | 380 | 4 |
|  | 32CQ-15 | 32 | 25 | 15 | 110 | 1.1 | 2800 | 380 | 4 |
|  | 32CQ-25 | 32 | 25 | 25 | 110 | 1.1 | 2800 | 380 | 4 |
|  | 40CQ-20 | 40 | 32 | 20 | 180 | 2.2 | 2800 | 380 | 7.5 |
|  | 40CQ-32 | 40 | 32 | 32 | 200 | 4 | 2800 | 380 | 8 |
|  | 50CQ-25 | 50 | 40 | 25 | 240 | 4 | 2800 | 380 | 8.3 |
| 材料 | 型 号 | 口径(mm) |  | 扬程 | 流量 | 电机功率 | 转速 | 电压 | 吸程 |
|  |  | 进口 | 出口 | m | L/min | KW | r/min | V | m |
| 不锈钢 | 16CQ-8 | 16 | 12 | 8 | 25 | 0.18 | 2800 | 220/380 | 3 |
|  | 10CQ-3 | 10 | 8 | 3 | 19 | 0.025 | 2800 | 220 | 2.5 |
|  | 14CQ-5 | 14 | 10 | 5 | 20 | 0.12 | 2800 | 220/380 | 3 |
|  | 16CQ-8 | 16 | 12 | 8 | 25 | 0.18 | 2800 | 220/380 | 3 |
|  | 20CQ-12 | 20 | 14 | 12 | 50 | 0.37 | 2800 | 220/380 | 4 |
|  | 25CQ-15 | 25 | 20 | 15 | 110 | 1.1 | 2800 | 380 | 4 |
|  | 32CQ-15 | 32 | 25 | 15 | 110 | 1.1 | 2800 | 380 | 4 |
|  | 32CQ-25 | 32 | 25 | 25 | 110 | 1.1 | 2800 | 380 | 4 |
|  | 40CQ-20 | 40 | 32 | 20 | 180 | 2.2 | 2800 | 380 | 7.5 |
|  | 40CQ-32 | 40 | 32 | 32 | 200 | 4 | 2800 | 380 | 8 |
|  | 50CQ-25 | 50 | 40 | 25 | 240 | 4 | 2800 | 380 | 8.3 |
|  | 50CQ-40 | 50 | 40 | 40 | 220 | 4 | 2800 | 380 | 8 |
|  | 50CQ-50 | 50 | 40 | 50 | 130 | 5.5 | 2800 | 380 | 8 |
|  | 65CQ-25 | 65 | 50 | 25 | 280 | 5.5 | 2800 | 380 | 7 |
|  | 65CQ-35 | 65 | 50 | 35 | 450 | 7.5 | 2800 | 380 | 6 |
|  | 80CQ-35 | 80 | 65 | 35 | 850 | 11 | 2800 | 380 | 7 |
|  | 80CQ-50 | 80 | 65 | 50 | 850 | 15 | 2800 | 380 | 7 |
|  | 100CQ-32 | 100 | 80 | 32 | 1000 | 15 | 2800 | 380 |  |

CQ系列磁力传动离心泵的故障形式与排除方法如表所列

| 故障形式 | 产生原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 泵不出水 | 1、水泵反转. 2、进水管首漏气. 3、泵腔蓄水太少. 4、电压太高，启动时联轴器的滑. 5、吸程太高. | 改变电机接线. 杜绝漏气. 增加蓄水量. 调正电压. 隆低泵安装位置. |
| 流量不足 | 1、吸入管径太小. 2、叶轮流道阻塞. 3、扬程过高. 4、转速太低. | 调换进水管. 清洗叶轮. 开大出水阀. 恢复额定转速. |
| 扬程过低 | 1、流量过大. 2、转速太低.. | 关小出水阀. 恢复额定转速.. |
| 噪音太大 | 1、轴严重磨损. 2、轴套严重磨损. 3、驱动磁钢杯与隔离套接触.. | 更换泵轴. 更换轴套. 拆除泵头重新组装.. |
| 漏 液 | O型密封圈损坏. | 更换O型密封圈. |

附表     CQ系列磁力传动离心泵主要材料的耐腐蚀性能(供能考)

| 介质名称 | 浓度 | 聚丙烯 |  | 浓度 | A B C |  | 浓度 | 不锈钢 |  | 浓度 | 陶瓷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | 25℃ | 50℃ | % | 20℃ | 60℃ | % | 25℃ | 50℃ | % | 25℃ | 50℃ |
| 硫 酸 | 60 | √ | √ | ＜30 | √ | × | ＜5 | √ | × |  | V | V |
| 硝 酸 | 25 | √ | √ | 20 | √ | ○ | 70 | V | √ |  | V | V |
| 盐 酸 | 36 | √ | √ | ＜38 | √ | √ |  | × |  |  | V | V |
| 氢 氟 酸 | 35 | √ | √ | 40 | √ | × |  | × |  | 0~100 | × |  |
| 醋 酸 | ＜80 | √ | √ | ＜20 | √ | ○ | ＜20 | √ | √ |  | V | V |
| 氢氧化钠 | 100 | √ | √ |  | √ | √ | 70 | √ | √ |  | ○ | × |
| 重铭酸钾 | 25 | √ | √ |  | √ | √ | 40~60 | V | V | 10~20 | V | V |
| 溴 水 |  | × | × |  | ○ | × |  | ○ |  |  | V | V |
| 乙 醇 |  | √ | ○ | ＜50 | √ | √ |  | V | √ |  | V | V |
| 丙 酮 |  | √ | ○ | 10 | ○ |  |  | V | V |  | V | × |
| 四氯乙烷 |  | ○ |  |  | ○ | × | 50 | V | V |  | V | V |
| 氟利昂22 |  | √ | √ |  | ○ | ○ |  | V |  |  | V | V |
| 漂 白 液 | CL13% | √ | √ | CL12.5% | ○ | ○ | CL12.5% | × |  |  | V | V |
| 电 镀 液 |  | √ | √ |  | ○ | × |  |  |  |  | V | V |
| 照 相 液 |  | √ | √ |  | √ | √ |  | V |  |  | V | V |

水泵订货说明以及后期维护说明

小贴士1：订货时请注明具体技术参数、使用工况以及使用介质特性，以便能为您选择最合适的产品。

小贴士2：泵长期运行后，由于机械磨损，使机组噪音及振动增大时，应停机检查，必要时需更换易

损件（机械密封、叶轮、轴承、轴套等），机组大修期一般为一年。

小贴士3：泵每运行500小时应对轴承进行加油。

小贴士4：此泵因采用柔性轴，稳定性及寿命均不如DL型多级泵，推荐做生活稳压之用或用于非长期使用或不间断使用的供水场合。

小贴士5：90KW以上大功率水泵，因稳定性关系，不推荐使用立式单级泵。

小贴士6：长期不间断使用此泵，推荐配备备用水泵，并用控制柜定时切换，以延长水泵使用寿命

小贴士7：油泵标准配备铝青铜叶轮与防爆电机，若有不同材质要求，请另行注明

小贴士8：此泵严禁长期处于低扬程状态下运行，否则易使电机过载而烧毁。