详细信息：

概述

DL、DLR型泵系立式单吸多级分段式离心泵，供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质性质类似于

水的液体之用。主要用于高层建筑供水，也可应用于厂矿给排水、输送液体的流量范围为4.9～

200m3/h，扬程范围为22～239m，配套功率范围为1.5～160KW，口径范围为φ40～φ150mm。

本厂生产的DL、DLR型系列多级分段式离心泵质量可靠、性能稳定，欢迎各新老客户选购。

DL型多级离心泵主要用途

DL、DLR型泵多级分段式离心泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、消防增压、远距离送水、采暖、浴

室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。DL型介质使用温度不超过80℃，

DIR型介质使用温度不超过120℃。

多级泵--产品特点

1、结构紧凑，体积小，外形美观，占地面积小，节省建筑费用；

2、多级泵的转子部件由两端的滚动轴承支撑，泵运行平稳；

3、多级泵的进口为水平方向，出口为垂直向上布置，简化管路；

4、多级泵的电机为卧式结构，便于维修。

多级泵--产品用途

主要用于高层建筑生活给水、消防恒压供水、自动喷淋水、自动水幕供水等，也

可应用于厂矿给排水、远距离送水，各种设备配套使用以及各种生产工艺

多级泵--使用条件 用水等

1、适于输送清水及物理化学性质类似于清水的物质，其固体不溶物体积不超过单位体积0.1%，粒度≤2mm
2、介质温度：-15℃~80℃；
3、工作压力：系统压力≤3.0MPa;（即：系统压力=入口压力+泵工作时的压力≤3.0MPa）
4、周围环境温度应低于40℃,相对湿度低于95%; 
5、由于本型泵主要部件均为铸铁材质，因此所输送介质应无强腐蚀性。
注：如介质带有细小颗粒或具强腐蚀性时，请在订货时说明，以便提供更为可靠之产品。

多级泵--结构说明

1、多级泵为多级节段式结构，其吸入口为水平方向，吐出口为垂直向上布置，设有50、75、100、125、150等口径，用户根据流量、扬程的需求选择不同品径和级数的泵来得到满足；

2、多级泵主要由进水段、中段、导叶、叶轮、出水段及轴承体部件、密封部件等组成，其结构设计合理；

3、多级泵的转子部件由中碳钢轴、铸铁叶轮、平衡盘及轴套等组成，转子两端支承在干油润滑的滚动轴承上，由于叶轮极好的动静平衡及平衡盘www.fqbfw.com/水力平衡作用，使得泵运行起来十分平稳，且噪声低、振动小。

4、进水段、中段及出水段的结合面用纸垫通过拉紧螺栓拉紧达到密封，为防止液体从两端主轴泄漏，设软填料轴封，同时在轴上装有橡胶挡水圈、O型橡胶密封圈，以防水是入轴套腔内；

5、为防止中段和导叶磨损，特设叶轮密封环及导叶套等易损零件，当叶轮与这些易损件之间的间隙超过规定值时应予以列换；

6、多级泵与电动机同时装在公用的铸铁底座上，其扭矩通过弹性联轴器来传递。

DL型多级离心泵型号意义

DL型多级离心泵性能参数表

| 型 号 | 级 数 | 口径 (mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (KW) | 转速 (r/min) | 汽蚀余量 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40DL(DLR)6-12 | 2 | 40 | 6 | 24 | 1.5 | 1480 | 3.2 |
|  | 3 |  |  | 36 | 2.2 |  |  |
|  | 4 |  |  | 48 | 3 |  |  |
|  | 5 |  |  | 60 | 4 |  |  |
|  | 6 |  |  | 72 | 4 |  |  |
|  | 7 |  |  | 84 | 5.5 |  |  |
|  | 8 |  |  | 96 | 5.5 |  |  |
|  | 9 |  |  | 108 | 7.5 |  |  |
|  | 10 |  |  | 120 | 7.5 |  |  |
|  | 11 |  |  | 132 | 7.5 |  |  |
|  | 12 |  |  | 144 | 11 |  |  |
| 50DL(DLR)12.5-12.5 | 2 | 50 | 12.5 | 25 | 3 | 1480 | 2.2 |
|  | 3 |  |  | 3.75 | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  | 50 | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  | 62.5 | 5.5 |  |  |
|  | 6 |  |  | 75 | 7.5 |  |  |
|  | 7 |  |  | 87.5 | 7.5 |  |  |
|  | 8 |  |  | 100 | 7.5 |  |  |
|  | 9 |  |  | 112.5 | 11 |  |  |
|  | 10 |  |  | 125 | 11 |  |  |
| 65DL(DLR)30-15 | 2 | 65 | 30 | 30 | 5.5 | 1480 | 2.82 |
|  | 3 |  |  | 45 | 7.5 |  |  |
|  | 4 |  |  | 60 | 11 |  |  |
|  | 5 |  |  | 75 | 15 |  |  |
|  | 6 |  |  | 90 | 15 |  |  |
|  | 7 |  |  | 105 | 18.5 |  |  |
|  | 8 |  |  | 120 | 22 |  |  |
|  | 9 |  |  | 135 | 22 |  |  |
|  | 10 |  |  | 150 | 30 |  |  |
| 80DL(DLR)50-20 | 2 | 80 | 50 | 40 | 11 | 1480 | 2.2 |
|  | 3 |  |  | 60 | 15 |  |  |
|  | 4 |  |  | 80 | 22 |  |  |
|  | 5 |  |  | 100 | 30 |  |  |
|  | 6 |  |  | 120 | 3. |  |  |
|  | 7 |  |  | 140 | 37 |  |  |
|  | 8 |  |  | 160 | 45 |  |  |
|  | 9 |  |  | 180 | 45 |  |  |
|  | 10 |  |  | 200 | 55 |  |  |
| 100DL(DLR)72-20 | 2 | 100 | 72 | 40 | 15 | 1480 | 2.8 |
|  | 3 |  |  | 60 | 18.5 |  |  |
|  | 4 |  |  | 80 | 30 |  |  |
|  | 5 |  |  | 100 | 37 |  |  |
|  | 6 |  |  | 120 | 37 |  |  |
|  | 7 |  |  | 140 | 45 |  |  |
|  | 8 |  |  | 160 | 55 |  |  |
|  | 9 |  |  | 180 | 55 |  |  |
|  | 10 |  |  | 200 | 75 |  |  |
| 100DL(DLR)100-20 | 2 | 100 | 100 | 40 | 18.5 | 1480 | 2.8 |
|  | 3 |  |  | 60 | 30 |  |  |
|  | 4 |  |  | 80 | 37 |  |  |
|  | 5 |  |  | 100 | 45 |  |  |
|  | 6 |  |  | 120 | 55 |  |  |
|  | 7 |  |  | 140 | 75 |  |  |
|  | 8 |  |  | 160 | 75 |  |  |
|  | 9 |  |  | 180 | 90 |  |  |
|  | 10 |  |  | 200 | 90 |  |  |
| 150DL(DLR)150-20 | 2 | 150 | 150 | 40 | 30 | 1480 | 2.8 |
|  | 3 |  |  | 60 | 37 |  |  |
|  | 4 |  |  | 80 | 45 |  |  |
|  | 5 |  |  | 100 | 55 |  |  |
|  | 6 |  |  | 120 | 75 |  |  |
|  | 7 |  |  | 140 | 90 |  |  |
|  | 8 |  |  | 160 | 90 |  |  |
|  | 9 |  |  | 180 | 110 |  |  |
|  | 10 |  |  | 200 | 132 |  |  |
| 150DL(DLR)165-20 | 2 | 150 | 160 | 50 | 37 | 1480 | 3.5 |
|  | 3 |  |  | 75 | 55 |  |  |
|  | 4 |  |  | 100 | 75 |  |  |
|  | 5 |  |  | 125 | 90 |  |  |
|  | 6 |  |  | 150 | 110 |  |  |
|  | 7 |  |  | 175 | 132 |  |  |
|  | 8 |  |  | 200 | 132 |  |  |
|  | 9 |  |  | 225 | 160 |  |  |
|  | 10 |  |  | 250 | 160 |  |  |
| 150DL(DLR)200-20 | 2 | 150 | 200 | 40 | 37 | 1480 | 3.5 |
|  | 3 |  |  | 60 | 55 |  |  |
|  | 4 |  |  | 80 | 73 |  |  |
|  | 5 |  |  | 100 | 90 |  |  |
|  | 6 |  |  | 120 | 110 |  |  |
|  | 7 |  |  | 140 | 110 |  |  |
|  | 8 |  |  | 160 | 132 |  |  |
| 200DL(DLR)300-20 | 2 | 200 | 300 | 40 | 55 | 1480 | 5 |
|  | 3 |  |  | 60 | 75 |  |  |
|  | 4 |  |  | 80 | 110 |  |  |
|  | 5 |  |  | 100 | 132 |  |  |
|  | 6 |  |  | 120 | 160 |  |  |
|  | 7 |  |  | 140 | 160 |  |  |
|  | 8 |  |  | 160 | 200 |  |  |

水泵订货说明以及后期维护说明

小贴士1：订货时请注明具体技术参数、使用工况以及使用介质特性，以便能为您选择最合适的产品。

小贴士2：泵长期运行后，由于机械磨损，使机组噪音及振动增大时，应停机检查，必要时需更换易

损件（机械密封、叶轮、轴承、轴套等），机组大修期一般为一年。

小贴士3：泵每运行500小时应对轴承进行加油。

小贴士4：此泵因采用柔性轴，稳定性及寿命均不如DL型多级泵，推荐做生活稳压之用或用于非长期使用或不间断使用的供水场合。

小贴士5：90KW以上大功率水泵，因稳定性关系，不推荐使用立式单级泵。

小贴士6：长期不间断使用此泵，推荐配备备用水泵，并用控制柜定时切换，以延长水泵使用寿命

小贴士7：油泵标准配备铝青铜叶轮与防爆电机，若有不同材质要求，请另行注明

小贴士8：此泵严禁长期处于低扬程状态下运行，否则易使电机过载而烧毁。