D型卧式多级离心泵--产品简介

一、D型卧式多级泵产品概述

D型多级离心泵具有效率高、性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体。卧式多级泵也可以通过改变泵过流部件材质、密封形式和增加冷却系统用于输送热水、油类、腐蚀性或含磨粒的介质。产品执行JB/T1051-93《多级清水离心泵型式与基本参数》标准。

二、D型卧式多级泵型号意义：

D(DG) 46 - 50×12

D(DG)– 分段式锅炉给水离心泵

46 – 设计流量(m3/h)

50 – 单级扬程(m)

12 – 级数

多级泵--产品特点

1、结构紧凑，体积小，外形美观，占地面积小，节省建筑费用；

2、多级泵的转子部件由两端的滚动轴承支撑，泵运行平稳；

3、多级泵的进口为水平方向，出口为垂直向上布置，简化管路；

4、多级泵的电机为卧式结构，便于维修。

多级泵--产品用途

主要用于高层建筑生活给水、消防恒压供水、自动喷淋水、自动水幕供水等，也

可应用于厂矿给排水、远距离送水，各种设备配套使用以及各种生产工艺

多级泵--使用条件 用水等

1、适于输送清水及物理化学性质类似于清水的物质，其固体不溶物体积不超过单位体积0.1%，粒度≤2mm
2、介质温度：-15℃~80℃；
3、工作压力：系统压力≤3.0MPa;（即：系统压力=入口压力+泵工作时的压力≤3.0MPa）
4、周围环境温度应低于40℃,相对湿度低于95%; 
5、由于本型泵主要部件均为铸铁材质，因此所输送介质应无强腐蚀性。
注：如介质带有细小颗粒或具强腐蚀性时，请在订货时说明，以便提供更为可靠之产品。

多级泵--结构说明

1、多级泵为多级节段式结构，其吸入口为水平方向，吐出口为垂直向上布置，设有50、75、100、125、150等口径，用户根据流量、扬程的需求选择不同品径和级数的泵来得到满足；

2、多级泵主要由进水段、中段、导叶、叶轮、出水段及轴承体部件、密封部件等组成，其结构设计合理；

3、多级泵的转子部件由中碳钢轴、铸铁叶轮、平衡盘及轴套等组成，转子两端支承在干油润滑的滚动轴承上，由于叶轮极好的动静平衡及平衡盘www.fqbfw.com/水力平衡作用，使得泵运行起来十分平稳，且噪声低、振动小。

4、进水段、中段及出水段的结合面用纸垫通过拉紧螺栓拉紧达到密封，为防止液体从两端主轴泄漏，设软填料轴封，同时在轴上装有橡胶挡水圈、O型橡胶密封圈，以防水是入轴套腔内；

5、为防止中段和导叶磨损，特设叶轮密封环及导叶套等易损零件，当叶轮与这些易损件之间的间隙超过规定值时应予以列换；

6、多级泵与电动机同时装在公用的铸铁底座上，其扭矩通过弹性联轴器来传递。

三、D型卧式多级泵适用范围：

该多级泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水，园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等，尤其适用于小型锅炉给水。

四、卧式多级泵产品特点：

1、水力模型先进，效率高，性能范围广。

2、泵运行平稳，噪音低。

3、轴封采用软填料密封或机械密封，密封安全可靠、结构简单，维修方便快捷。

4、轴为全封结构，确保了不与介质接触，不锈蚀，使用寿命长。

五、D型卧式多级泵技术参数：

流量：6.3-300m3/h；扬程：13-650m；功率：2.2-400KW；转速：1450-2950r/min；口径：φ50-φ200；温度范围：≤105℃；工作压力：≤3.0Mpa。

D型卧式多级离心泵--性能参数

| 型号 | 级数 | 流量(Q) |  | 扬程(m) | 转速(r/min) | 功率 |  | 效率л(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/h | l/s |  |  | 轴功率 | 电机功率 |  |
| 50D8 | 2 | 18 | 5 | 19 | 2950 | 1.5 | 2.2 | 62 |
|  | 3 | 18 | 5 | 28.5 | 2950 | 2.25 | 3 | 62 |
|  | 4 | 18 | 5 | 38 | 2950 | 3 | 4 | 62 |
|  | 5 | 18 | 5 | 47.5 | 2950 | 3.75 | 5.5 | 62 |
|  | 6 | 18 | 5 | 57 | 2950 | 4.5 | 5.5 | 62 |
|  | 7 | 18 | 5 | 66.5 | 2950 | 5.25 | 7.5 | 62 |
|  | 8 | 18 | 5 | 76 | 2950 | 6 | 7.5 | 62 |
|  | 9 | 18 | 5 | 85.5 | 2950 | 6.75 | 7.5 | 62 |
|  | 10 | 18 | 5 | 95 | 2950 | 7.5 | 11 | 62 |
|  | 11 | 18 | 5 | 104.5 | 2950 | 8.25 | 11 | 62 |
|  | 12 | 18 | 5 | 114 | 2950 | 9 | 11 | 62 |
| 80D12 | 2 | 32.4 | 9 | 22.7 | 2950 | 2.68 | 3 | 75 |
|  | 3 | 32.4 | 9 | 34.05 | 2950 | 4.02 | 5.5 | 75 |
|  | 4 | 32.4 | 9 | 45.4 | 2950 | 5.36 | 7.5 | 75 |
|  | 5 | 32.4 | 9 | 56.75 | 2950 | 6.7 | 7.5 | 75 |
|  | 6 | 32.4 | 9 | 68.1 | 2950 | 8.04 | 11 | 75 |
|  | 7 | 32.4 | 9 | 79.45 | 2950 | 9.38 | 11 | 75 |
|  | 8 | 32.4 | 9 | 90.8 | 2950 | 10.72 | 15 | 75 |
|  | 9 | 32.4 | 9 | 102.15 | 2950 | 11.06 | 15 | 75 |
|  | 10 | 32.4 | 9 | 113.5 | 2950 | 13.4 | 15 | 75 |
|  | 11 | 32.4 | 9 | 124.85 | 2950 | 14.74 | 18.5 | 75 |
|  | 12 | 32.4 | 9 | 136.2 | 2950 | 16.08 | 18.5 | 75 |
| 100D16 | 2 | 54 | 15 | 35.2 | 2950 | 7.2 | 11 | 71.5 |
|  | 3 | 54 | 15 | 52.8 | 2950 | 10.8 | 15 | 71.5 |
|  | 4 | 54 | 15 | 70.4 | 2950 | 14.4 | 18.5 | 71.5 |
|  | 5 | 54 | 15 | 88 | 2950 | 18 | 22 | 71.5 |
|  | 6 | 54 | 15 | 105.6 | 2950 | 21.6 | 30 | 71.5 |
|  | 7 | 54 | 15 | 123.2 | 2950 | 25.2 | 30 | 71.5 |
|  | 8 | 54 | 15 | 140.8 | 2950 | 28.8 | 37 | 71.5 |
|  | 9 | 54 | 15 | 158.4 | 2950 | 32.4 | 37 | 71.5 |
|  | 10 | 54 | 15 | 176 | 2950 | 36 | 45 | 71.5 |
|  | 11 | 54 | 15 | 198.6 | 2950 | 39.6 | 55 | 71.5 |
|  | 12 | 54 | 15 | 211.2 | 2950 | 43.2 | 55 | 71.5 |
| 125D25 | 2 | 108 | 30 | 40 | 2950 | 15.6 | 18.5 | 76 |
|  | 3 | 108 | 30 | 60 | 2950 | 23.4 | 30 | 76 |
|  | 4 | 108 | 30 | 80 | 2950 | 31.2 | 37 | 76 |
|  | 5 | 108 | 30 | 100 | 2950 | 39 | 45 | 76 |
|  | 6 | 108 | 30 | 120 | 2950 | 46.8 | 55 | 76 |
|  | 7 | 108 | 30 | 140 | 2950 | 54.6 | 75 | 76 |
|  | 8 | 108 | 30 | 160 | 2950 | 62.4 | 75 | 76 |
|  | 9 | 108 | 30 | 180 | 2950 | 70.3 | 90 | 76 |
|  | 10 | 108 | 30 | 200 | 2950 | 78 | 90 | 76 |

故障原因及排除方法

| 故障现象 | 可能产生的原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 1、水泵不吸水,压力表及真空表的指针剧烈跳动 | 注入水泵的水不够,水管与仪表漏水. | 再往泵内注入,拧紧堵塞漏气处。. |
| 2、水泵不吸水，真空表示高度真空。 | 底盘没打开，或已经堵塞，吸水管阻力太大，吸水高度太高。. | 校正或更改底阀情况。或更改吸水管,降低吸水高度。. |
| 3、压力表有压力，然而水泵仍不出水。 | 出水管阻力太大，旋转方向不对，叶轮堵塞。水泵转数不够. | 检查或缩短水管与检查电机。取下水管接头，清洗叶轮增加水泵轴的转数. |
| 4、流量低于设计要求 | 水泵堵塞。密封环磨损过多。转数不足。. | 清洗水泵及管子，更换密封环。增加水泵轴的转数. |
| 5、水泵消耗的功率过大 | 填料压盖太紧。填料函发热叶轮磨损。水泵供水量增加。. | 放松填料压盖。更换叶轮。增加出水管阻力来降低流量。. |
| 6、水泵内部声音反常水泵不上水。 | 流量太大，吸水管内阻力过大、在吸水处有空气渗入。所吸送液体温度过高。. | 增加出水管内阻力以减少流量，检查泵及水管。检查底阀，减小吸水高度，堵塞漏气处，降低吸水高度。. |
| 7、水泵震动 | 泵轴与电机不在同一中心线上，或泵轴承弯曲。. | 把水泵和电机的轴中心线对准。. |
| 8、轴承过热 | 没有轴，水泵与电机轴不在同一中心线上。. | 加油。把轴中心线对准，检查或清洗轴承体。. |

水泵订货说明以及后期维护说明

小贴士1：订货时请注明具体技术参数、使用工况以及使用介质特性，以便能为您选择最合适的产品。

小贴士2：泵长期运行后，由于机械磨损，使机组噪音及振动增大时，应停机检查，必要时需更换易

损件（机械密封、叶轮、轴承、轴套等），机组大修期一般为一年。

小贴士3：泵每运行500小时应对轴承进行加油。

小贴士4：此泵因采用柔性轴，稳定性及寿命均不如DL型多级泵，推荐做生活稳压之用或用于非长期使用或不间断使用的供水场合。

小贴士5：90KW以上大功率水泵，因稳定性关系，不推荐使用立式单级泵。

小贴士6：长期不间断使用此泵，推荐配备备用水泵，并用控制柜定时切换，以延长水泵使用寿命

小贴士7：油泵标准配备铝青铜叶轮与防爆电机，若有不同材质要求，请另行注明

小贴士8：此泵严禁长期处于低扬程状态下运行，否则易使电机过载而烧毁。