GC锅炉给水泵--产品简介

GC型 锅炉给水泵为卧式单吸多级分段式离心泵，主要用于锅炉给水，所以又名锅炉给水泵。该系列锅炉给水泵适于输送温度低于110°C的清水或物理化学性质类似于水的无腐蚀性的其他液体，广泛用于工矿企事业单位的锅炉给水和城市生活供水。

GC锅炉给水泵--产品特点

GC型水泵为多级分段式,1-1/2GC-4GC四个型号的进出口分别在进水段和出水段上,均垂直向上,其扬程可根据使用需要而增减水泵级数.水泵装配良好与否,对性能影响很大,尤其是各个叶轮的出口与导翼进口之相对位置,每吸叶轮的吐出口中心必须对准导翼的中心,其中稍有念头即将使用水泵的流量减少,扬程降低,效率差,帮在检修后装配时务必注意,若有偏差必须调整。

GC型水泵的主要零件有轴、轴套、进水段、叶轮、导翼、密封环、中段、出水段、平衡环、平衡盘、尾盖。

进水段、中段、出水段及尾盖均为铸铁制成，共同形成泵的工作室。

叶轮为铸铁制成，内有叶片，液体沿轴向单侧进入，由于叶轮前后受压不等，必须存在轴向力，此轴向力由平衡盘来承担，叶轮制造时经静平衡试验。

轴为优质碳素钢制成，中间装有叶轮，用键、轴套和轴套螺母固定在轴上。轴的一端按装联轴器部件，与电机直接联接。从转动方向看时，泵轴为顺进针方向旋转。

密封环为铸铁制成，防止水泵中高压水漏回进水部分，分别固定在进水段与中段之中，为易损件，磨损后可用备件更换。

平衡环为铸铁制成，固定在出水段上，它与平衡盘共同组成平衡装置。

平衡盘为耐磨铸铁制成，装在轴上，位于出水段与尾盖之间，平衡轴向力。

轴套为铸铁制成，位于两填料室处，作固定叶轮和保护泵轴之用。为易损件，磨损后可用备件更换。

轴承是用单列向心球轴承，采用钙基黄油润滑。

填料密封由进水段和尾盖上的填料室，填料压盖，填料环及填料等组成，少量高压水流入填料室中起水封作用。填料的松紧程度必须适当，不可压的太紧，也不可太松，以液体能一滴一滴地渗出为准。如果填料太紧，轴套容易发热同时耗费功率。填料太松，由于液体流失要降低水泵效率。

多级泵—优点

1、结构紧凑，体积小，外形美观，占地面积小，节省建筑费用；

2、多级泵的转子部件由两端的滚动轴承支撑，泵运行平稳；

3、多级泵的进口为水平方向，出口为垂直向上布置，简化管路；

4、多级泵的电机为卧式结构，便于维修。

多级泵--产品用途

主要用于高层建筑生活给水、消防恒压供水、自动喷淋水、自动水幕供水等，也

可应用于厂矿给排水、远距离送水，各种设备配套使用以及各种生产工艺

多级泵--使用条件 用水等

1、适于输送清水及物理化学性质类似于清水的物质，其固体不溶物体积不超过单位体积0.1%，粒度≤2mm
2、介质温度：-15℃~80℃；
3、工作压力：系统压力≤3.0MPa;（即：系统压力=入口压力+泵工作时的压力≤3.0MPa）
4、周围环境温度应低于40℃,相对湿度低于95%; 
5、由于本型泵主要部件均为铸铁材质，因此所输送介质应无强腐蚀性。
注：如介质带有细小颗粒或具强腐蚀性时，请在订货时说明，以便提供更为可靠之产品。

多级泵--结构说明

1、多级泵为多级节段式结构，其吸入口为水平方向，吐出口为垂直向上布置，设有50、75、100、125、150等口径，用户根据流量、扬程的需求选择不同品径和级数的泵来得到满足；

2、多级泵主要由进水段、中段、导叶、叶轮、出水段及轴承体部件、密封部件等组成，其结构设计合理；

3、多级泵的转子部件由中碳钢轴、铸铁叶轮、平衡盘及轴套等组成，转子两端支承在干油润滑的滚动轴承上，由于叶轮极好的动静平衡及平衡盘www.fqbfw.com/水力平衡作用，使得泵运行起来十分平稳，且噪声低、振动小。

4、进水段、中段及出水段的结合面用纸垫通过拉紧螺栓拉紧达到密封，为防止液体从两端主轴泄漏，设软填料轴封，同时在轴上装有橡胶挡水圈、O型橡胶密封圈，以防水是入轴套腔内；

5、为防止中段和导叶磨损，特设叶轮密封环及导叶套等易损零件，当叶轮与这些易损件之间的间隙超过规定值时应予以列换；

6、多级泵与电动机同时装在公用的铸铁底座上，其扭矩通过弹性联轴器来传递。

GC锅炉给水泵--产品用途

GC型系列多级泵特别适用于锅炉给水，也可广泛应用于压力容器供水、热水循环

、高层建筑给水、农田灌溉、消防增压、水力冲洗、食品、酿造、医药、化工、

水产养殖、环境保护、化工工艺流程及机床配套等各行业，作为给水排水的动力

设备。

GC锅炉给水泵--性能参数

| 级数> | 流量Q |  |  |  |  |  | 总扬程 Hm |  |  | 转速n r/min |  |  | 功率N千瓦kw |  |  |  |  |  | 效率% |  |  | 最大允许吸上真空高度m |  |  | 叶轮直径mm |  |  | 重量Kg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/h |  |  | L/S |  |  |  |  |  |  |  |  | 轴功率 |  |  | 电动机功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 6 |  |  | 1.66 |  |  | 69 |  |  | 2920 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 38 |  |  | 6.5 |  |  | 136 |  |  | 66 |  |  |  |  |
| 4 | 6 |  |  | 1.66 |  |  | 92 |  |  | 2920 |  |  | 4 |  |  | 5.5 |  |  | 38 |  |  | 6.5 |  |  | 136 |  |  | 75 |  |  |  |  |
| 5 | 6 |  |  | 1.66 |  |  | 115 |  |  | 2920 |  |  | 5 |  |  | 7.5 |  |  | 38 |  |  | 6.5 |  |  | 136 |  |  | 84 |  |  |  |  |
| 6 | 6 |  |  | 1.66 |  |  | 138 |  |  | 2920 |  |  | 6 |  |  | 7.5 |  |  | 38 |  |  | 6.5 |  |  | 136 |  |  | 93 |  |  |  |  |
| 7 | 6 |  |  | 1.66 |  |  | 161 |  |  | 2920 |  |  | 7 |  |  | 7.5 |  |  | 38 |  |  | 6.5 |  |  | 136 |  |  | 102 |  |  |  |  |
| 8 | 6 |  |  | 1.66 |  |  | 184 |  |  | 2920 |  |  | 8 |  |  | 11 |  |  | 38 |  |  | 6.5 |  |  | 136 |  |  | 111 |  |  |  |  |
| 9 | 6 |  |  | 1.66 |  |  | 207 |  |  | 2920 |  |  | 9 |  |  | 15 |  |  | 38 |  |  | 6.5 |  |  | 136 |  |  | 120 |  |  |  |  |
| （11/2GC型离心水泵性能表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 级数 |  | 流量Q |  |  |  |  |  | 总扬程 Hm |  |  | 转速n r/min |  |  | 功率N千瓦kw |  |  |  |  |  | 效率% |  |  | 最大允许吸上真空高度m |  |  | 叶轮直径mm |  |  | 重量Kg |  |  |  |
|  |  | m3/h |  |  | L/S |  |  |  |  |  |  |  |  | 轴功率 |  |  | 电动机功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 10 |  |  | 2.8 |  |  | 64 |  |  | 2950 |  |  | 4.4 |  |  | 7.5 |  |  | 39.6 |  |  | 5.5 |  |  | 166 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 10 |  |  | 2.8 |  |  | 96 |  |  | 2950 |  |  | 6.6 |  |  | 11 |  |  | 39.6 |  |  | 5.5 |  |  | 166 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 10 |  |  | 2.8 |  |  | 128 |  |  | 2950 |  |  | 8.8 |  |  | 15 |  |  | 39.6 |  |  | 5.5 |  |  | 166 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 10 |  |  | 2.8 |  |  | 160 |  |  | 2950 |  |  | 11.0 |  |  | 15 |  |  | 39.6 |  |  | 5.5 |  |  | 166 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 10 |  |  | 2.8 |  |  | 192 |  |  | 2950 |  |  | 13.2 |  |  | 18.5 |  |  | 39.6 |  |  | 5.5 |  |  | 166 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 10 |  |  | 2.8 |  |  | 224 |  |  | 2950 |  |  | 15.4 |  |  | 22.0 |  |  | 39.6 |  |  | 5.5 |  |  | 166 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 10 |  |  | 2.8 |  |  | 256 |  |  | 2950 |  |  | 17.6 |  |  | 30.0 |  |  | 39.6 |  |  | 5.5 |  |  | 166 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 10 |  |  | 2.8 |  |  | 288 |  |  | 2950 |  |  | 19.8 |  |  | 30.0 |  |  | 39.6 |  |  | 5.5 |  |  | 166 |  |  |  |  |  |  |
| 级数 |  |  | 流量Q |  |  |  |  |  | 总扬程 Hm |  |  | 转速n r/min |  |  | 功率N千瓦kw |  |  |  |  |  | 效率% |  |  | 最大允许吸上真空高度m |  |  | 叶轮直径mm |  |  | 重量Kg |  |  |
|  |  |  | m3/h |  |  | L/S |  |  |  |  |  |  |  |  | 轴功率 |  |  | 电动机功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 15 |  |  | 4.2 |  |  | 62 |  |  | 2950 |  |  | 5.8 |  |  | 7.5 |  |  | 43.7 |  |  | 5.2 |  |  | 166 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 20 |  |  | 5.6 |  |  | 54 |  |  | 2950 |  |  | 6.2 |  |  | 7.5 |  |  | 47.4 |  |  | 4.9 |  |  | 166 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 15 |  |  | 4.2 |  |  | 93 |  |  | 2950 |  |  | 8.7 |  |  | 15 |  |  | 43.7 |  |  | 5.2 |  |  | 166 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 20 |  |  | 5.6 |  |  | 81 |  |  | 2950 |  |  | 9.3 |  |  | 15 |  |  | 47.4 |  |  | 4.9 |  |  | 166 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 15 |  |  | 4.2 |  |  | 124 |  |  | 2950 |  |  | 11.6 |  |  | 18.5 |  |  | 43.7 |  |  | 5.2 |  |  | 166 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 20 |  |  | 5.6 |  |  | 108 |  |  | 2950 |  |  | 12.4 |  |  | 18.5 |  |  | 47.4 |  |  | 4.9 |  |  | 166 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 15 |  |  | 4.2 |  |  | 155 |  |  | 2950 |  |  | 14.5 |  |  | 22.0 |  |  | 43.7 |  |  | 5.2 |  |  | 166 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 20 |  |  | 5.6 |  |  | 135 |  |  | 2950 |  |  | 15.5 |  |  | 22.0 |  |  | 47.4 |  |  | 4.9 |  |  | 166 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 15 |  |  | 4.2 |  |  | 186 |  |  | 2950 |  |  | 17.4 |  |  | 22.0 |  |  | 43.7 |  |  | 5.2 |  |  | 166 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 20 |  |  | 5.6 |  |  | 162 |  |  | 2950 |  |  | 18.6 |  |  | 22.0 |  |  | 47.4 |  |  | 4.9 |  |  | 166 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 15 |  |  | 4.2 |  |  | 217 |  |  | 2950 |  |  | 20.2 |  |  | 30.0 |  |  | 43.7 |  |  | 5.2 |  |  | 166 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 20 |  |  | 5.6 |  |  | 189 |  |  | 2950 |  |  | 21.7 |  |  | 30.0 |  |  | 47.4 |  |  | 4.9 |  |  | 166 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 15 |  |  | 4.2 |  |  | 248 |  |  | 2950 |  |  | 23.2 |  |  | 30.0 |  |  | 43.7 |  |  | 5.2 |  |  | 166 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 20 |  |  | 5.6 |  |  | 216 |  |  | 2950 |  |  | 24.8 |  |  | 30.0 |  |  | 47.4 |  |  | 4.9 |  |  | 166 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 15 |  |  | 4.2 |  |  | 279 |  |  | 2950 |  |  | 26.1 |  |  | 37.0 |  |  | 43.7 |  |  | 5.2 |  |  | 166 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 20 |  |  | 5.6 |  |  | 243 |  |  | 2950 |  |  | 27.9 |  |  | 37.0 |  |  | 47.4 |  |  | 4.9 |  |  | 166 |  |  |  |  |  |

故障原因及排除方法

| 故障现象 | 可能产生的原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 1、水泵不吸水,压力表及真空表的指针剧烈跳动 | 注入水泵的水不够,水管与仪表漏水. | 再往泵内注入,拧紧堵塞漏气处。. |
| 2、水泵不吸水，真空表示高度真空。 | 底盘没打开，或已经堵塞，吸水管阻力太大，吸水高度太高。. | 校正或更改底阀情况。或更改吸水管,降低吸水高度。. |
| 3、压力表有压力，然而水泵仍不出水 | 出水管阻力太大，旋转方向不对，叶轮堵塞。水泵转数不够. | 检查或缩短水管与检查电机。取下水管接头，清洗叶轮增加水泵轴的转数. |
| 4、流量低于设计要求 | 水泵堵塞。密封环磨损过多。转数不足。. | 清洗水泵及管子，更换密封环。增加水泵轴的转数. |
| 5、水泵消耗的功率过大 | 填料压盖太紧。填料函发热叶轮磨损。水泵供水量增加。. | 放松填料压盖。更换叶轮。增加出水管阻力来降低流量。. |
| 6、水泵内部声音反常水泵不上水 | 流量太大，吸水管内阻力过大、在吸水处有空气渗入。所吸送液体温度过高。. | 增加出水管内阻力以减少流量，检查泵及水管。检查底阀，减小吸水高度，堵塞漏气处，降低吸水高度。. |
| 7、水泵震动 | 泵轴与电机不在同一中心线上，或泵轴承弯曲。. | 把水泵和电机的轴中心线对准。. |
| 8、轴承过热 | 没有轴，水泵与电机轴不在同一中心线上。. | 加油。把轴中心线对准，检查或清洗轴承体。. |

水泵订货说明以及后期维护说明

小贴士1：订货时请注明具体技术参数、使用工况以及使用介质特性，以便能为您选择最合适的产品。

小贴士2：泵长期运行后，由于机械磨损，使机组噪音及振动增大时，应停机检查，必要时需更换易

损件（机械密封、叶轮、轴承、轴套等），机组大修期一般为一年。

小贴士3：泵每运行500小时应对轴承进行加油。

小贴士4：此泵因采用柔性轴，稳定性及寿命均不如DL型多级泵，推荐做生活稳压之用或用于非长期使用或不间断使用的供水场合。

小贴士5：90KW以上大功率水泵，因稳定性关系，不推荐使用立式单级泵。

小贴士6：长期不间断使用此泵，推荐配备备用水泵，并用控制柜定时切换，以延长水泵使用寿命

小贴士7：油泵标准配备铝青铜叶轮与防爆电机，若有不同材质要求，请另行注明

小贴士8：此泵严禁长期处于低扬程状态下运行，否则易使电机过载而烧毁。