GDL多级管道离心泵--产品简介

GDL多级管道离心泵具有体积小、重量轻、效率高、节能、振动噪音小、运转平稳、使用寿命长、立式安装、占地面积小、重量轻和外形美观等显著特点，是理想的更新换代产品。水泵吸入、排出口位于同一直线上。转子部件由轴、叶轮、叶轮挡套、轴套等零件组成，进水段、中段、出水段用拉紧螺栓联结。轴封采用机械密封，用平衡室的压力水进行润滑和冷却。是各大行业冷热水或物理化学性质类似于水等液体输送的最佳泵型。

GDL多级管道离心泵--型号意义

GDL多级管道离心泵--产品特点

1、水力模型先进：效率高，性能范围广。

2、安装、维修方便：管道式安装、进出口能象阀门一样安装在管道的任何位置及任何方向，安装维修极为方便。

3、外形美观：采用优质不锈钢外套，外形美观。

4、更少的运行、维修费用：采用优质机械密封，耐磨损、无泄漏、使用寿命长，故障率低，具有更少的运行维修费用。

5、独特部件、降低噪音：独特的水力部件设计，良好的过流性能，最大地减少流动噪音。

6、立式结构，占地面积小。

GDL多级管道离心泵--使用条件

１、本型多级泵可输送清水或物理化学性质类似于清水的液体。液体温度-15οC~+120οC。

２、工作压力：最大工作压力<2.5MPa，即系统压力=入口压力+闭阀工作时的压力<2.5MPa

３、周围环境的温度应低于40οC，相对湿度不超过95%。

４、输送含腐蚀性介质及热液体时，请于订货时提出，以便采用特殊的材料满足使用要求。

多级泵优点

1、结构紧凑，体积小，外形美观，占地面积小，节省建筑费用；

2、多级泵的转子部件由两端的滚动轴承支撑，泵运行平稳；

3、多级泵的进口为水平方向，出口为垂直向上布置，简化管路；

4、多级泵的电机为卧式结构，便于维修。

多级泵--产品用途

主要用于高层建筑生活给水、消防恒压供水、自动喷淋水、自动水幕供水等，也

可应用于厂矿给排水、远距离送水，各种设备配套使用以及各种生产工艺

多级泵--使用条件 用水等

1、适于输送清水及物理化学性质类似于清水的物质，其固体不溶物体积不超过单位体积0.1%，粒度≤2mm
2、介质温度：-15℃~80℃；
3、工作压力：系统压力≤3.0MPa;（即：系统压力=入口压力+泵工作时的压力≤3.0MPa）
4、周围环境温度应低于40℃,相对湿度低于95%; 
5、由于本型泵主要部件均为铸铁材质，因此所输送介质应无强腐蚀性。
注：如介质带有细小颗粒或具强腐蚀性时，请在订货时说明，以便提供更为可靠之产品。

多级泵--结构说明

1、多级泵为多级节段式结构，其吸入口为水平方向，吐出口为垂直向上布置，设有50、75、100、125、150等口径，用户根据流量、扬程的需求选择不同品径和级数的泵来得到满足；

2、多级泵主要由进水段、中段、导叶、叶轮、出水段及轴承体部件、密封部件等组成，其结构设计合理；

3、多级泵的转子部件由中碳钢轴、铸铁叶轮、平衡盘及轴套等组成，转子两端支承在干油润滑的滚动轴承上，由于叶轮极好的动静平衡及平衡盘www.fqbfw.com/水力平衡作用，使得泵运行起来十分平稳，且噪声低、振动小。

4、进水段、中段及出水段的结合面用纸垫通过拉紧螺栓拉紧达到密封，为防止液体从两端主轴泄漏，设软填料轴封，同时在轴上装有橡胶挡水圈、O型橡胶密封圈，以防水是入轴套腔内；

5、为防止中段和导叶磨损，特设叶轮密封环及导叶套等易损零件，当叶轮与这些易损件之间的间隙超过规定值时应予以列换；

6、多级泵与电动机同时装在公用的铸铁底座上，其扭矩通过弹性联轴器来传递。

GDL多级管道离心泵--性能参数

| 型号 | 流量m3/h | 扬程m | 吸程m | 电机功率kw |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25GDL2-12×3 | 2 | 36 | 7.5 | 1.1 |
| 25GDL2-12×4 |  | 48 |  | 1.1 |
| 25GDL2-12×5 |  | 60 |  | 1.5 |
| 25GDL2-12×6 |  | 72 |  | 1.5 |
| 25GDL2-12×7 |  | 84 |  | 2.2 |
| 25GDL2-12×8 |  | 96 |  | 2.2 |
| 25GDL2-12×9 |  | 108 |  | 2.2 |
| 25GDL2-12×10 |  | 120 |  | 3 |
| 25GDL2-12×11 |  | 132 |  | 3 |
| 25GDL2-12×12 |  | 144 |  | 3 |
| 25GDL4-11×3 | 4 | 33 |  | 1.1 |
| 25GDL4-11×4 |  | 44 |  | 1.5 |
| 25GDL4-11×5 |  | 55 |  | 2.2 |
| 25GDL4-11×6 |  | 66 |  | 2.2 |
| 25GDL4-11×7 |  | 77 |  | 3 |
| 25GDL4-11×8 |  | 88 |  | 3 |
| 25GDL4-11×9 |  | 99 |  | 3 |
| 25GDL4-11×10 |  | 110 |  | 4 |
| 25GDL4-11×11 |  | 121 |  | 4 |
| 25GDL4-11×12 |  | 132 |  | 4 |
| 25GDL4-11×13 |  | 143 |  | 4 |
| 40GDL6-12×3 | 6 | 36 |  | 1.5 |
| 40GDL6-12×4 |  | 48 |  | 2.2 |
| 40GDL6-12×5 |  | 60 |  | 2.2 |
| 40GDL6-12×6 |  | 72 |  | 3 |
| 40GDL6-12×7 |  | 84 |  | 3 |
| 40GDL6-12×8 |  | 96 |  | 4 |
| 40GDL6-12×9 |  | 108 |  | 4 |
| 40GDL6-12×10 |  | 120 |  | 4 |
| 40GDL6-12×11 |  | 132 |  | 5.5 |
| 40GDL6-12×12 |  | 144 |  | 5.5 |
| 50GDL12-15×2 | 12 | 30 | 7 | 2.2 |
| 50GDL12-15×3 |  | 45 |  | 3 |
| 50GDL12-15×4 |  | 60 |  | 4 |
| 50GDL12-15×5 |  | 75 |  | 5.5 |
| 50GDL12-15×6 |  | 90 |  | 5.5 |
| 50GDL12-15×7 |  | 105 |  | 7.5 |
| 50GDL12-15×8 |  | 120 |  | 75 |
| 50GDL12-15×9 |  | 135 |  | 11 |
| 50GDL12-15×10 |  | 150 |  | 11 |
| 50GDL18-15×3 | 18 | 45 |  | 4 |
| 50GDL18-15×4 |  | 60 |  | 5.5 |
| 50GDL18-15×5 |  | 75 |  | 7.5 |
| 50GDL18-15×6 |  | 90 |  | 7.5 |
| 50GDL18-15×7 |  | 105 |  | 11 |
| 50GDL18-15×8 |  | 120 |  | 11 |
| 50GDL18-15×9 |  | 135 |  | 15 |
| 50GDL18-15×10 |  | 150 |  | 15 |
| 65GDL24-12×2 | 24 | 24 | 6 | 3 |
| 65GDL24-12×3 |  | 36 |  | 4 |
| 65GDL24-12×4 |  | 48 |  | 5.5 |
| 65GDL24-12×5 |  | 60 |  | 7.5 |
| 65GDL24-12×6 |  | 72 |  | 7.5 |
| 6S5GDL24-12×7 |  | 84 |  | 11 |
| 65GDL24-12×8 |  | 96 |  | 11 |
| 65GDL24-12×9 |  | 108 |  | 15 |
| 65GDL24-12×10 |  | 120 |  | 15 |
| 80GDL36-12×2 | 36 | 24 | 5.5 | 4 |
| 80GDL36-12×3 |  | 36 |  | 5.5 |
| 80GDL36-12×4 |  | 48 |  | 7.5 |
| 80GDL36-12×5 |  | 60 |  | 11 |
| 80GDL36-12×6 |  | 72 |  | 11 |
| 80GDL36-12×7 |  | 84 |  | 15 |
| 80GDL36-12×8 |  | 96 |  | 15 |
| 80GDL36-12×9 |  | 108 |  | 18.5 |
| 80GDL36-12×10 |  | 120 |  | 18.5 |
| 80GDL54-14×2 | 54 | 28 | 5 | 7.5 |
| 80GDL54-14×3 |  | 42 |  | 11 |
| 80GDL54-14×4 |  | 56 |  | 15 |
| 80GDL54-14×5 |  | 70 |  | 18.5 |
| 80GDL54-14×6 |  | 84 |  | 18.5 |
| 80GDL54-14×7 |  | 98 |  | 22 |
| 100GDL72-14×2 | 72 | 28 | 4.5 | 11 |
| 100GDL72-14×3 |  | 42 |  | 15 |
| 100GDL72-14×4 |  | 56 |  | 18.5 |
| 100GDL72-14×5 |  | 70 |  | 22 |
| 100GDL72-14×6 |  | 84 |  | 30 |
| 100GDL72-14×7 |  | 98 |  | 30 |

水泵订货说明以及后期维护说明

小贴士1：订货时请注明具体技术参数、使用工况以及使用介质特性，以便能为您选择最合适的产品。

小贴士2：泵长期运行后，由于机械磨损，使机组噪音及振动增大时，应停机检查，必要时需更换易

损件（机械密封、叶轮、轴承、轴套等），机组大修期一般为一年。

小贴士3：泵每运行500小时应对轴承进行加油。

小贴士4：此泵因采用柔性轴，稳定性及寿命均不如DL型多级泵，推荐做生活稳压之用或用于非长期使用或不间断使用的供水场合。

小贴士5：90KW以上大功率水泵，因稳定性关系，不推荐使用立式单级泵。

小贴士6：长期不间断使用此泵，推荐配备备用水泵，并用控制柜定时切换，以延长水泵使用寿命

小贴士7：油泵标准配备铝青铜叶轮与防爆电机，若有不同材质要求，请另行注明

小贴士8：此泵严禁长期处于低扬程状态下运行，否则易使电机过载而烧毁。