详细信息：

QDL轻型多级离心泵主要零部件如叶轮、导流器、泵轴、外圆筒用不锈钢制造，QDL（N）系列所有过流部件均为不锈钢制造，具有良好的耐腐蚀性能，采用硬质合金轴承及机械密封，刚性联轴器传动，具有体积小、重量轻、抗腐蚀、振动小、噪音低、占地面积小、使用寿命长，外形美观等特点，特别是高效、节能等优点。

轻型多级泵工作条件

冷热清洁的，非易燃易爆并不含有固体颗粒或纤维的液体；

液体温度：-15℃至+120℃

环境温度：最高+40℃

最小入口压力：根据NPSH曲线+最小安全扬程量0.5米水头。

轻型多级泵应用范围

普通型适合于液体传输，冷热清洁水、软化水的循环和增压。]

不锈钢型泵亦适用于微碱水、矿物质水、蒸馏水、游泳池水及其它含氯化物液体，但液体允许温度需要降低。

轻型多级泵典型应用

市政供水及增压

工业循环系统及加工系统

锅炉给水及冷凝液系统

家庭供水

环保水处理，渗透分析系统

农业灌溉及脱水

工业厂房清洗及各种清洗工作

（其它）许多专门用途

多级泵--产品特点

1、结构紧凑，体积小，外形美观，占地面积小，节省建筑费用；

2、多级泵的转子部件由两端的滚动轴承支撑，泵运行平稳；

3、多级泵的进口为水平方向，出口为垂直向上布置，简化管路；

4、多级泵的电机为卧式结构，便于维修。

多级泵--产品用途

主要用于高层建筑生活给水、消防恒压供水、自动喷淋水、自动水幕供水等，也

可应用于厂矿给排水、远距离送水，各种设备配套使用以及各种生产工艺

多级泵--使用条件 用水等

1、适于输送清水及物理化学性质类似于清水的物质，其固体不溶物体积不超过单位体积0.1%，粒度≤2mm
2、介质温度：-15℃~80℃；
3、工作压力：系统压力≤3.0MPa;（即：系统压力=入口压力+泵工作时的压力≤3.0MPa）
4、周围环境温度应低于40℃,相对湿度低于95%; 
5、由于本型泵主要部件均为铸铁材质，因此所输送介质应无强腐蚀性。
注：如介质带有细小颗粒或具强腐蚀性时，请在订货时说明，以便提供更为可靠之产品。

多级泵--结构说明

1、多级泵为多级节段式结构，其吸入口为水平方向，吐出口为垂直向上布置，设有50、75、100、125、150等口径，用户根据流量、扬程的需求选择不同品径和级数的泵来得到满足；

2、多级泵主要由进水段、中段、导叶、叶轮、出水段及轴承体部件、密封部件等组成，其结构设计合理；

3、多级泵的转子部件由中碳钢轴、铸铁叶轮、平衡盘及轴套等组成，转子两端支承在干油润滑的滚动轴承上，由于叶轮极好的动静平衡及平衡盘www.fqbfw.com/水力平衡作用，使得泵运行起来十分平稳，且噪声低、振动小。

4、进水段、中段及出水段的结合面用纸垫通过拉紧螺栓拉紧达到密封，为防止液体从两端主轴泄漏，设软填料轴封，同时在轴上装有橡胶挡水圈、O型橡胶密封圈，以防水是入轴套腔内；

5、为防止中段和导叶磨损，特设叶轮密封环及导叶套等易损零件，当叶轮与这些易损件之间的间隙超过规定值时应予以列换；

6、多级泵与电动机同时装在公用的铸铁底座上，其扭矩通过弹性联轴器来传递。

轻型多级泵型号及意义

QDL2/QDLF2轻型多级泵性能参数表

| 型 号 | 配用电机 (kW) | Q m3/h | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDL2-20 | 0.37 | H (m) | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| QDL2-30 | 0.37 |  | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 |
| QDL2-40 | 0.55 |  | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 20 | 16 |
| QDL2-50 | 0.55 |  | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 20 |
| QDL2-60 | 0.75 |  | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 24 |
| QDL2-70 | 0.75 |  | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 28 |
| QDL2-90 | 1.1 |  | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | 37 |
| QDL2-110 | 1.1 |  | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 44 |
| QDL2-130 | 1.5 |  | 116 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | 52 |
| QDL2-150 | 1.5 |  | 134 | 130 | 123 | 112 | 10 | 90 | 73 | 60 |
| QDL2-180 | 2.2 |  | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | 76 |
| QDL2-220 | 2.2 |  | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 90 |
| QDL2-260 | 3 |  | 232 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | 110 |

QDL4/QDLF4轻型多级泵性能参数表

| 型 号 | 配用电机 (kW) | Q m3/h | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDL4-20 | 0.37 | H (m) | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 |
| QDL4-30 | 0.55 |  | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 13 | 10 |
| QDL4-40 | 0.75 |  | 38 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 19 | 13 |
| QDL4-50 | 1.1 |  | 47 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 | 17 |
| QDL4-60 | 1.1 |  | 56 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 | 20 |
| QDL4-80/7 | 1.5 |  | 66 | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 33 | 24 |
| QDL4-80 | 1.5 |  | 74 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 38 | 27 |
| QDL4-100 | 2.2 |  | 96 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 48 | 34 |
| QDL4-120 | 2.2 |  | 114 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 58 | 41 |
| QDL4-160/14 | 3.0 |  | 136 | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 68 | 48 |
| QDL4-160 | 3.0 |  | 152 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | 55 |
| QDL4-190 | 4.0 |  | 183 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 93 | 67 |
| QDL4-220 | 4.0 |  | 211 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 | 79 |

QDL8/QDLF8轻型多级泵性能参数表

| 型 号 | 配用电机 (kW) | Q m3/h | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDL8-20 | 0.75 | H (m) | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| QDL8-30 | 1.1 |  | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 23 | 20 |
| QDL8-40 | 1.5 |  | 41 | 40 | 39 | 37 | 35 | 32 | 30 | 27 |
| QDL8-50 | 2.2 |  | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 41 | 37 | 34 |
| QDL8-60 | 2.2 |  | 62 | 60 | 58 | 55 | 53 | 49 | 45 | 41 |
| QDL8-80 | 3.0 |  | 83 | 80 | 78 | 74 | 70 | 65 | 60 | 54 |
| QDL8-100 | 4.0 |  | 104 | 100 | 97 | 92 | 88 | 80 | 75 | 68 |
| QDL8-120 | 4.0 |  | 125 | 120 | 116 | 110 | 105 | 97 | 90 | 81 |
| QDL8-140 | 5.5 |  | 146 | 140 | 136 | 129 | 123 | 113 | 105 | 95 |
| QDL8-160 | 5.5 |  | 166 | 160 | 155 | 147 | 140 | 130 | 120 | 108 |
| QDL8-180 | 7.5 |  | 187 | 180 | 175 | 166 | 158 | 146 | 135 | 122 |
| QDL8-200 | 7.5 |  | 208 | 200 | 194 | 185 | 175 | 162 | 150 | 135 |

QDL16/QDLF16轻型多级泵性能参数表

| 型 号 | 配用电机 (kW) | Q m3/h | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDL16-30/2 | 2.2 | H (m) | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 |
| QDL16-30 | 3.0 |  | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 32 | 29 | 26 |
| QDL16-40 | 4.0 |  | 56 | 54 | 52 | 50 | 47 | 44 | 38 | 34 |
| QDL16-50 | 5.5 |  | 69 | 68 | 65 | 62 | 59 | 54 | 48 | 43 |
| QDL16-60 | 5.5 |  | 83 | 81 | 78 | 75 | 70 | 64 | 58 | 52 |
| QDL16-70 | 7.5 |  | 97 | 95 | 92 | 87 | 82 | 75 | 68 | 61 |
| QDL16-80 | 7.5 |  | 111 | 108 | 105 | 100 | 94 | 86 | 77 | 70 |
| QDL16-100 | 11 |  | 139 | 136 | 131 | 125 | 118 | 108 | 97 | 87 |
| QDL16-120 | 11 |  | 167 | 163 | 157 | 150 | 141 | 129 | 116 | 105 |
| QDL16-140 | 15 |  | 194 | 190 | 184 | 175 | 165 | 151 | 136 | 122 |
| QDL16-160 | 15 |  | 222 | 217 | 210 | 200 | 189 | 173 | 155 | 140 |

水泵订货说明以及后期维护说明

小贴士1：订货时请注明具体技术参数、使用工况以及使用介质特性，以便能为您选择最合适的产品。

小贴士2：泵长期运行后，由于机械磨损，使机组噪音及振动增大时，应停机检查，必要时需更换易

损件（机械密封、叶轮、轴承、轴套等），机组大修期一般为一年。

小贴士3：泵每运行500小时应对轴承进行加油。

小贴士4：此泵因采用柔性轴，稳定性及寿命均不如DL型多级泵，推荐做生活稳压之用或用于非长期使用或不间断使用的供水场合。

小贴士5：90KW以上大功率水泵，因稳定性关系，不推荐使用立式单级泵。

小贴士6：长期不间断使用此泵，推荐配备备用水泵，并用控制柜定时切换，以延长水泵使用寿命

小贴士7：油泵标准配备铝青铜叶轮与防爆电机，若有不同材质要求，请另行注明

小贴士8：此泵严禁长期处于低扬程状态下运行，否则易使电机过载而烧毁。